Архангельский областной центр

энергетической эффективности

«Программа

сокращения бюджетных расходов

на коммунальные нужды

социальной сферы

города  Петропавловск - Камчатский».

ОТЧЕТ

ТОМ 1

Подготовлено для

Международной финансовой корпорации  (IFC)

Архангельск,

Петропавловск-Камчатский

2009

| Название проекта «Программа сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы г. Петропавловска-Камчатского». | Договор № 7149160 | Дата Ноябрь 2008г. - январь 2009г. |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Международная финансовая корпорация | Утверждено (кем) | Подпись |
| Исполнитель Архангельский областной центр энергоэффективности | Подготовлено (кем) В.Ф.Еремеев Т.М.Кононова А.Л.Куликовская Н.А. Уваров С.В.Вахрушев | Подпись |
|  | Утверждено (кем) В.Ф. Еремеев | Подпись |
| Количество страниц/Приложения Том 1. Отчет. Стр. 98 приложений – нет Том 2. Пояснительная записка к Отчету. Стр,_____, приложений Эскиз – Алена Еремеева |  |  |

# Содержание

Содержание	3

РЕЗЮМЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	8

ПРОГРАММА СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ НУЖДЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКИЙ	12

Сводная программа сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы	12

Сводная   программа  сокращения   энергопотребления  для школ   и   детских   садов	13

Сводный перечень мероприятий по программе сокращения энергопотребления для школ и детских садов с ранжированием по сроку окупаемости	16

Сводная программа  мероприятий по котельным и ЦТП (собственность КУМИ)	19

Предложение  по автоматизации сбора и передаче данных с приборов учета тепловой энергии котельных, ЦТП и зданий социальной сферы	22

Программа сокращения энергопотребления для школ и детских садов с расшифровкой по группам объектов и отдельным объектам	23

Перечень предлагаемых мероприятий c распределением по объектам социальной сферы (школы и детские сады)	78

Программа мероприятий по котельным и ЦТП (собственность КУМИ) с расшифровкой по объектам	84

Программа мероприятий по автоматизации отпуска тепловой энергии (собственность КУМИ) с расшифровкой по объектам	93

График  проведения работ на  котельных и ЦТП	96

Экологические выгоды при реализации программ	97

Заключение	98

# РЕЗЮМЕ

Данная работа выполнена на основании  Договора № 7149160 от 10 октября 2008 года, заключенного между  Международной финансовой корпорацией и Автономной некоммерческой организацией «Архангельский областной центр энергетической эффективности» (АНО АОЦЭЭ)  и в соответствии с Федеральным Законом “Об энергосбережении” от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ.

Цель работы:

Выявление потенциала повышения энергоэффективности на объектах социальной сферы и теплоисточниках г. Петропавловска-Камчатского, разработка перечня мероприятий по реализации данного потенциала, предварительная оценка эффекта энергосбережения, соответствующей бюджетной экономии и необходимого объема инвестиций.

Актуальность настоящей работы обусловлена пониманием Администрации городского округа Петропавловск-Камчатский необходимости активизации работы по энергосбережению в период финансово-экономического кризиса и своевременна рассмотрению Государственной Думой Федерального Собрания РФ проекта нового  Федерального  закона № 111730-5 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Решение комплекса задач повышения энергоэффективности национальной экономики, в том числе снижения энергоемкости коммунального хозяйства, обеспечения рационального использования природных ресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую среду необходимо и прямо следует из Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Объемы энергоснабжения учреждений образования и расходы бюджета  на коммунальные нужды объектов социальной сферы г.Петропавловска-Камчатского

Ежегодные объемы энергопотребления  и водопотребления образовательными учреждениями г. Петропавловск-Камчатский за 2007 г. составили:

- теплопотребление – 56,3 тыс. Гкал/год

- электропотребление – 6959 МВтч/год

- водопотребление –  285 тыс. м3/год

водоотведение - 393,5 тыс. м3/год

Расходы бюджета городского округа «Петропавловск-Камчатский» на оплату коммунальных услуг школ и детских садов за 2007 г. превысили 178 млн. рублей, что составляет примерно 70% от расходов бюджета на эти услуги. В 2009 г., с учетом роста тарифов и цен, планируруются затраты более 200 млн. руб. Доля затрат бюджета на текущий и капитальный ремонт зданий социальной сферы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа составляет 1,5% в 2007 г. и 1,8 % в 2008г., т.е. около 6-7 млн. руб. ежегодно.

Бюджет города является дотационным, примерно половина его доходов формируется за счет средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов.  Таким образом, сокращение энергопотребления объектами социальной сферы, повышение эффективности источников теплоснабжения  с внедрением автоматического контроля и управления режимами работы оборудования и систем, а также автоматический учет и мониторинг энергопотребления и водопотребления обуславливает сокращение расходов бюджетных средств на коммунальные нужды социальной сферы и высвобождает средства на другие потребности города.

Программа сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы города Петропавловск-Камчатский

Общая стоимость Программы по оценкам составляет 542,1 млн. руб., из которых  предлагается направить:

200,9 млн. руб.  на мероприятия по сокращению энергопотребления для зданий школ и детских садов;

336,7 млн. руб. на мероприятия по повышению эффективности теплоисточников за счет внедрения систем автоматизации отпуска тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и котельных и установки ЧРП с новым насосным оборудованием;

4,5 млн. руб. на оснащение оборудованием системы для автоматического сбора и передачи данных и их обработки с приборов учета тепловой энергии.

Программа направлена на экономию энергоресурсов и воды, сокращение нерациональных потерь, отпимизацию эксплуатационных расходов, улучшения качества услуг. Период реализации Программы ориентировочно составит 1-2 года и зависит от возможности городского бюджета, привлечения внебюджетного финансирования и производственных мощностей потенциальных поставщиков услуг в рамках реализации энергосберегающих мероприятий и мероприятий капитального характера. Программа включает следующие разделы:

- Программа сокращения энергопотребления для зданий школ и детских садов:

В программе представлены мероприятия по снижению теплопотерь в зданиях: замена, ремонт, утепление наружных дверей; частичная замена окон и фонарей; выборочное утепление наружных стен с подветренной стороны, герметизация швов стеновых панелей, ремонт перекрытий первого этажа, установка теплоотражающих экранов; мероприятия по модернизации тепловых вводов и по экономии тепловой энергии с установкой автоматических узлов управления системами отопления и горячего водоснабжения, балансировка систем отопления, ремонт тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячей воды. Предложены мероприятия по экономии электрической энергии, а именно: замена ламп внутреннего освещения и наружного освещения на энергоффективные. Для экономии воды предусмотрена установка экономичного водоразборного оборудования и термосмесителей, предусмотрены предложения по Целевому энергетическому мониторингу с реконструкцией водомерных узлов и оснащением узлов учета тепловой энергии, электроэнергии и воды оборудованием диспетчеризации.

| Общие инвестиции | 200,9 | млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Энергосберегающий эффект | 13,1 111 104 | тыс.Гкал/год тепловой энергии МВтч/год электроэнергии тыс.м3/год воды |
| Экономический эффект | 45,5 | млн. руб./год |
| Срок окупаемости | 4,4 | года |

Предварительная оценка эффекта энергосбережения при выполнении комплексных энергосберегающих и реконструкционных мероприятий на 87 объектах социальной сферы показала следующий потенциал энергосбережения:

- по предложенной Программе  для школ и детских садов  21% со сроком окупаемости 4,4 года;

- c полной заменой оконных конструкций потенциал энергосбережения увеличится до 30 %, инвестиции составят около 423 млн.руб., срок окупаемости до 6,8 лет;

- c утеплением кровли (пола) потенциал - 38-40%, инвестиции около 614 млн. руб., срок окупаемости 9 лет;

Потенциал сокращения водопотребления на объектах социальной сферы оценивается в 30%.

- Программа повышения эффективности для теплоисточников (центральных тепловых пунктов и котельных):

Программой предусматривется для ЦТП замена сетевых и подпиточных насосов на современные насосы с ЧРП, монтаж деарационно-питательных установок, автоматизация отпуска тепловой энергии, в котельных предусмотрена установка регулирующих клапанов для оптимизации работы сетвого теплообменного оборудования, установка приборов учета, установка циркуляционных насосов и приборов учета тепловой энергии.

| Общие инвестиции | 336,7 | млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Энергосберегающий эффект | 479 14,2 5 473 | тонн условного топлива в год тыс. Гкал/год тепловой энергии МВтч/год электроэнергии |
| Экономический эффект | 68,4 | млн. руб./год |
| Срок окупаемости | 4,9 | лет |

- Предложения по созданию системы автоматизации сбора, передачи данных с приборов учета и их обработки:

Предложения включают организацию и оборудование Центра автоматизированного приема и обработки данных и оснащение объектов GSM связью.

| Общие инвестиции | 4,5 | млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Экономический эффект | 750 | тыс. руб./год |
| Срок окупаемости | 6,0 | лет |

Экологические и социальные выгоды

Реализация программы имеет не только экономические, но и экологические выгоды. Снижение энергопотребления (в виде электроэнергии и тепловой энергии)  эквивалентно сокращению сжигания топлива на ТЭЦ ОАО "Камчатскэнерго" и на котельных  ГУП "Камчатсккоммунэнерго" в объеме 5 210 тонн мазута в год  и 190 тонн угля, что предполагает снижение выбросов углекислого газа  на 16,4 тыс. тонн СО2 экв. в год. При цене одной тонны СО2 для проектов совместного осуществления от 8 до 13 евро (август 2008г.)  выгоды от продажи СО2 оцениваются на текущий момент от 6 млн. руб. до 9,8 млн. руб. в год. За расчетный период 3 года (с 2010 г. до 2012 г.) сумма дополнительной выгоды может составить до 29 млн. руб.

Кроме того, реализация программы приведет к следующим социальным выгодам, которым нельзя дать количественную оценку:

- улучшение микроклимата в помещениях учреждений образования и дошкольного воспитания;

- снижение заболеваемости детей и персонала;

- повышение уровня обслуживания зданий и оборудования.

Замечания:

Предлагаемая Программа сокращения энергопотребления для зданий школ и детских садов включает мероприятия в оптимальных рекомендуемых объемах, согласно предоставленной информации и анализу ресурсопотребления объектов и является Программой приоритетных инвестиций.

Мероприятия капитального характера являются высокозатратными и увеличение объемов работ по замене оконных конструкций до полной замены,

по утеплению кровель и по герметизации панельных швов с утеплением проблемных участков наружных стен целесообразно при наличии достаточного целевого финансирования, что обуславливает долгосрочные инвестиционные потребности.

Энергосберегающий эффект рассчитан на основе энергопотребления и водопотребления 2007 г. Часть данных по ресурсопотреблению представлена по расчетным величинам, ввиду отстутствия полного приборного учета. Поэтому по ряду объектов расчеты производились по проектным или приведенным данным, а фактическое энергопотребление отличается от них из-за климатических условий или эксплуатационных нарушений в  зданиях. В связи с этим реальный энергосберегающий эффект может отличаться от представленного.

В расчетах годовой экономии от реализации мероприятий в денежном выражении использованы тарифы на энергоносители 2009 г.

Потенциал энергосбережения по ЦТП и котельным определен в расчете на потребителя услуг теплоснабжения.

Рекомендации и выводы:

На основе предложенных Программ Администрация городского округа имеет возможность определить перечень энергосберегающих мероприятий для реализации силами муниципальных и государственных унитарных предприятий, обслуживающих предприятий, а также провести конкурсные процедуры для привлечения внебюджетных финансовых средств для выполнения работ по иным программным мероприятиям.

В связи с тем, что Программа имеет предварительный характер оценки, рекомендуется провести экспресс - обследование всех объектов с выборочным проведением детальных энергоаудитов объектов с наибольшими удельными показателями ресурсопотребления. Так же по некоторым мероприятиям необходима разработка ТЭО с детальной технической спецификацией и проектно-сметной документации (ПСД).

При существующем росте тарифов в период реализации Программы (2009-2011г.г.) экономический эффект от реализации энергосберегающих  мероприятий улучшается.

# ВВЕДЕНИЕ

Предпосылки

Государственная политика в области цен на энергоресурсы заключается в том, чтобы в перспективе сравнять внутренние и мировые цены на газ, нефть и нефтепродукты, электроэнергию и уголь. Это неизбежно приведет к дальнейшему повышению платы за потребляемые энергоресурсы.

Ввиду быстрого увеличения цен на энергоносители, затраты на них и в коммунальной сфере выросли многократно.

Одним из главных требований федерального закона «Об энергосбережении» в области нормирования характеристик зданий является сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов и уменьшение потерь тепла, с обеспечением комфортных условий пребывания людей в зданиях. 2 октября 2008 года Минэнерго РФ утверждены «Методические рекомендации по разработке Программ энергосбережения хозяйствующих объектов с долей государственной собственности».

Высокая энергозатратность тепло-электроснабжения города Петропавловск-Камчатский, в том числе и в коммунальной сфере, в значительной мере определяется объективными причинами: устаревшими основными фондами, изношенностью оборудования, несовершенством технологий и субъективными факторами: недостаточностью финансирования,  отсутствием единой системы учета и контроля, недостаточным использованием энергосберегающего оборудования.

В настоящее время здания образовательных учреждений по своим теплотехническим характеристикам наружных стен, окон, дверей, кровельных покрытий, перекрытий над подвалами не соответствуют современным требованиям строительной теплотехники. Снижение этого показателя представляет актуальную задачу. Актуальность снижения потребления энергоресурсов на нужды обеспечения  тепловой энергией зданий связано и с эффективностью их использования.

Для выхода из создавшейся ситуации Администрация городского округа ведет целенаправленную энергосберегающую политику, и инициировала разработку Программы сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы.

Цели обследования

В рамках данной работы выполнены задачи, определенные Техническим заданием:

Согласно Задаче 1:

разработана Программа сокращения энергопотребления  для школ и детских садов, которая включает:

- Список мероприятий (для типовых зданий и для всех зданий в целом), нацеленных на снижение теплопотерь  в зданиях школ и детских садов;

- Рекомендации по модернизации существующих тепловых пунктов, включая установку ИТП и автоматизированный сбор и передачу данных  с приборов учета, а также решение существующей проблемы «перетока» между системами ГВС и ХВС.

- Список мероприятий, нацеленных на снижение  потребления электроэнергии и холодной воды  в школах и детских садах.

- Рекомендации для исключения сверхнормативного расхода воды на нужды ГВС и перечень мероприятий по её экономии.

Согласно Задаче 2:

разработаны рекомендации для повышения эффективности источников и систем теплоснабжения, которые включают:

- Программу установки насосов с ЧРП в системах теплоснабжения и ГВС от ЦТП и котельных;

- Программу автоматизации  отпуска тепловой энергии от ЦТП и котельных, включая автоматизированный сбор и передачу данных с приборов учета.

- Предложения по реконструкции системы теплоснабжения района города от Котельных № 1, 3 и 4 с оценкой вариантов  переключения нагрузки на Котельную № 1 (Опционная задача по сбору информации).

Подход и реализация

Организация и ход  работ в целом соответствовали Плану Действий.

В целях эффективной реализации договорных обязательств общий объем работ был распределен на 4 этапа:

- предварительный этап;

- основной этап обследования с выездом на объекты в г. Петропавловск-Камчатский;

- этап обработки результатов обследования;

- завершающий этап,  подготовка и защита отчета.

Обследование проводилось с 10.10.2008 по 24.10.2008г.

В рамках обследования проведен ряд встреч:

с Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Скворцовым В.В., заместителем Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Никифоровым В.Л., и.о. председателя Комитета городского хозяйства Камчатского городского округа Настичь О.Н., директором МУП «УМиТ» Воробьевым С.П., заместителем директора по экономике и финансам МУП «УМиТ» Новицким Д.Д., заместителем директора МУП «УМиТ» Щербаковым О.В., начальниками 4 и 5 РТС ГУП «Камчатсккоммунэнерго» Яровым В.Г. и Лучко А.Г., начальником сетевого района ГУП «ККЭ» Лузиным И.В., старшим мастером котельной № 3 ГУП «ККЭ» Мороковым А.П., начальниками 4-го РТС ОАО «Камчатскэнерго» Побойневым С.В., а также руководителями или их заместителями всех детских садов и общеобразовательных школ, которые были обследованы за две недели пребывания группы.

Выполнены экспресс-энергоаудиты 16 зданий (школы и детские сады), обследованы 7 центральных тепловых пункта  и 3 котельные. Работы выполнены с выездом на объекты методом визуального осмотра и контроля технического состояния и условий эксплуатации электро -  и теплоэнергетического оборудования, а также изучением соответствующей технической, оперативной и отчетной документации. В процессе экспресс обследования проведены инструментальные замеры и тепловизионная съемка. Проведен сбор и анализ информации по ресурсопотреблению, режимам работы и техническому состоянию по 87 зданиям школ и детских садов, 25 ЦТП и 10 котельных согласно Техническому заданию, в том числе обработаны полные опросные листы по согласованному перечню, и короткие опросные листы для всех остальных объектов.

По итогам проведения экспресс-аудита отобранных объектов и обработки данных, полученных от администрации, разработана «Программа сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы города Петропавловск-Камчатский». Окончательные результаты и выводы представляются в виде настоящего Отчета.

Структура отчета

Отчет включает следующие части:

Том 1  Отчет,  включая: общее резюме обследования, cводные таблицы программ, развернутые таблицы программ, в том числе с ранжированием по срокам окупаемости, перечень объектов с распределением по мероприятиям, график производства работ, экологические выгоды, замечания, рекомендации и выводы.

Том 2 Пояснительная записка. Приложения, включая: описание состав, организационная структура и описание  предприятий	 теплоснабжения города	  ОАО «Камчатскэнерго»	, ГУП «Камчатсккоммунэнерго»	. Блок А: анализ систем энергопотребления социальной сферы	, информация о текущих программах и проектах, описание энергосберегающих мероприятияй, рекомендации по сбережению тепловой энергии	, рекомендации  по реконструкции тепловых вводов	, типовые схемы реконструкций тепловых вводов зданий	, рекомендации по сбережению электроэнергии	, рекомендации по сокращению водопотребления и перетоков, предложения по малозатратным мероприятиям, отчеты по экспрессэнергоаудитам детского сада и школы. Блок Б: описание мероприятий в ЦПТ и котельных, предлагаемые программные мероприятия по автоматизации и модернизации ЦТП	, рекомендации по возможности подключения тепловой нагрузки существующих объектов теплоснабжения	, рекомендации по автоматизации отпуска тепловой энергии в котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго»	, программа автоматизации отпуска тепловой энергии от ЦТП и котельных и автоматизации сбора и передачи данных с приборов учета	, предложения по энергосбережению и повышению эффективности использования топлива на примере котельной № 1 ГУП «Камчатсккоммунэнерго»	, организация эффективного режима горения топлива в топках паровых котлов на базе современных принципов и систем регулирования технологического процесса, организация возврата в котельную конденсата от блоков подогревателей сетевой воды в ЦТП, организация возврата конденсата от мазутного хозяйства, установка частотных преобразователей для регулирования производительности привода дымососа	, автоматизация отпуска тепловой энергии в тепловую сеть первого контура, сводная информация	, выводы	, приложения.

Группа Консультанта

Архангельский областной центр энергетической эффективности (АОЦЭЭ) является ведущей организацией в Архангельской области по проведению энергетических аудитов, разработке обоснований инвестиций и ТЭО, привлечению внебюджетны, в том числе иностранных инвестиций для выполнения работ по повышению энергоэффективности и ресурсо-энергосбережению, в основном в муниципальный секторе. В сфере энергосбережения, ресурсосбережения и более чистого производства компания зарегистрирована под референс-номером 104849 поставщиком услуг для Всемирного банка. (THE WORLD BANK)

Перечень сокращений

| АОЦЭЭ | Архангельский областной центр энергоэффективности |
| --- | --- |
| АУУ | Автоматизированный узел управления |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ДОУ | Дошкольное образовательное учтреждение |
| ДРЛ | Дуговая ртутная лампа |
| ДНаТ | Натриевая лампа |
| ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| ИПТ | Индивидуальный тепловой пункт |
| КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| ККЭ | Камчатсккоммунэнерго |
| КЛЛ | Компактная люминесцентная лампа |
| КУМИ | Комитет управления муниципальным имуществом |
| КЭ | Камчатскэнерго |
| ЛН | Лампа накаливания |
| МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| ПН | Питательный насос |
| ПРА | Пуско-регулирующая аппаратура |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| РР и РД | Регулятор расхода и регулятор давления |
| РФ | Российская Федерация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СО | Система отопления |
| СОШ | Средняя образовательная школа |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТУТ | Тонна условного топлива |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭС | Теплоэлектростанция |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| ХВС | Холодное водоснабжение |
| ЦДП | Центральный диспетчерский пункт |
| ЦН | Цикруляционный насос |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЦЭМ | Целевой энергетический мониторинг |
| ЧРП | Частотно-регулируемый привод |
| УМиТ | Управление механизации и транспорта |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ФЭСАО | Фонд энергосбережения Архангельской области |

# ПРОГРАММА СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ НУЖДЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКИЙ

# Сводная программа сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы

| №п/п | Наименование мероприятия | Затраты на реализацию мероприятия | Годовое снижение потребления |  |  |  | Снижение расходов на ком. нужды | Срок оку-паемости | Снижение бюджетных расхдов по социальной сфере |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. | тут | Гкал /год | МВтч /год | тыс. м3 /год | тыс.руб. /год | год | тыс.руб /год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВСЕГО Программа сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы | 542 100 | 479 | 27 398 | 5 584 | 104 | 114 560 | 4,7 | 43 652 |
| 1.1 | Программа сокращения энергопотребления для школ и детских садов | 200 900 |  | 13 150 | 111 | 104 | 45 446 | 4,4 | 43 652 |
| 1.2 | Программа повышения эффективности для теплоисточников: центральных тепловых пунктов и котельных на базе установки ЧРП и систем автоматизации отпуска тепловой энергии | 336 700 | 479 | 14 248 | 5 473 | - | 68 364 | 4,9 |  |
| 1.3 | Предложения по автоматизации сбора и передаче данных с приборов учета | 4 500 |  |  |  |  | 750 | 6,0 |  |

# Сводная   программа  сокращения   энергопотребления  для школ   и   детских   садов

| №п/п | Наименование мероприятия | Затраты на реализацию мероприятия | Годовое снижение энергопотребления |  |  | Снижение расходов на ком. нужды | Срок оку-паемости | Снижение бюджетных расхдов по социальной сфере | Дата прове-дения | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. | Гкал /год | МВтч /год | тыс. м3 /год | тыс.руб. /год | год | тыс.руб /год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ВСЕГО по программе 1: | 200 900 | 13 150 | 111 | 104 | 45 446 | 4,4 | 43 652 |  |  |
|  | в том числе по типам объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы | 102 330 | 7 765 | 169 | 48 | 26 875 | 3,8 | 25 891 |  |  |
|  | Детские сады | 98 570 | 5 385 | -58 | 57 | 18 571 | 5,3 | 17 761 |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями | 97 467 | 3 077 |  |  | 9 931 | 9,8 | 9 931 |  |  |
| 1.1 | Замена, ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 5 396 | 167 |  |  | 537 | 10,0 | 537 |  |  |
| 1.2 | Замена оконных конструкций и фонарей на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками | 82 441 | 2 646 |  |  | 8 539 | 9,7 | 8 539 |  |  |
| 1.3 | Утепление наружных стен | 4 277 | 93 |  |  | 299 | 14,3 | 299 |  |  |
| 1.4 | Утепление полов и перекрытий первого этажа | 320 | 8 |  |  | 26 | 12,1 | 26 |  |  |
| 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок, вентиляционных каналов | 4 336 | 110 |  |  | 353 | 12,3 | 353 |  |  |
| 1.6 | Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | 245 | 50 |  |  | 161 | 1,5 | 161 |  |  |
| 1.7 | Утепление кровли | 452 | 5 |  |  | 15 | 29,1 | 15 |  |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и по экономии тепловой энергии | 76 483 | 7 791 | -392 | 17 | 23 901 | 3,2 | 22 107 |  |  |
| 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | 68 592 | 6 526 | -392 | 17 | 19817 | 3,5 | 18023 |  |  |
| 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 2 511 | 228 |  |  | 735 | 3,4 | 735 |  |  |
| 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 5 380 | 1 038 |  |  | 3348 | 1,6 | 3348 |  |  |
| 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии | 3 707 | -132 | 373 | - | 960 | 3,9 | 960 |  |  |
| 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные лампы КЛЛ | 288 | -132 | 154 |  | 145 | 2,0 | 145 |  |  |
| 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах | 1 064 |  | 44 |  | 163 | 6,5 | 163 |  |  |
| 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения | 1 594 |  | 122 |  | 454 | 3,5 | 454 |  |  |
| 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 761 |  | 53 |  | 197 | 3,9 | 197 |  |  |
| 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** | 6 399 | 272 | -66 | 61 | 2450 | 2,6 | 2450 |  |  |
| 4.1 | Установка регуляторов давления на водомерном узле, балансировачные краны, обратные краны | 701 |  |  | 20 | 622 | 1,1 | 622 |  |  |
| 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 1 948 |  |  | 31 | 975 | 2,0 | 975 |  |  |
| 4.3 | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 3 750 | 272 | -66 | 10 | 852 | 4,4 | 852 |  |  |
| 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** | 2 564 | 572 | - | 10 | 1976 | 1,3 | 1976 |  |  |
| 5.1 | Установка экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 2 564 | 572 |  | 10 | 1976 | 1,3 | 1976 |  |  |
| 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: | 14 280 | 1 569 | 196 | 16 | 6 228 | 2,3 | 6 228 |  |  |
| 6.1 | Мониторинг энергопотребления | 11 310 | 1 569 | 196 | 3 | 5 832 | 1,9 | 5 832 |  |  |
| 6.2 | Мониторинг водопотребления. Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 2 970 |  |  | 13 | 396 | 7,5 | 396 |  |  |

* мероприятия рассмативаются совместно

# Сводный перечень мероприятий по программе сокращения энергопотребления для школ и детских садов с ранжированием по сроку окупаемости

| №п/п | Наименование мероприятия | Затраты на реализацию меро-приятия | Годовое снижение энергопотребления |  |  | Снижение расходов на ком. нужды | Срок оку-паемости | Снижение бюджетных расхдов по социальной сфере | Дата | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. | Гкал /год | МВтч /год | тыс. м3 /год | тыс.руб. /год | год | тыс.руб /год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ВСЕГО по программе 1: | 200 900 | 13 150 | 111 | 104 | 45 446 | 4,4 | 43 652 |  |  |
|  | в том числе по типам мероприятий с ранжированием по сроку окупаемости: |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер в сводной Программе |
| 1 | Мероприятия по экономии горячей воды | 2 564 | 572 |  | 10 | 1976 | 1,3 | 1976 |  | 5 |
| 2 | Целевой Энергетический Мониторинг | 14 280 | 1 569 | 196 | 16 | 6 228 | 2,3 | 6 228 |  | 6 |
| 3 | Мероприятия по экономии холодной воды | 6 399 | 272 | -66 | 61 | 2450 | 2,6 | 2450 |  | 4 |
| 4 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и по экономии тепловой энергии | 76 483 | 7 791 | -392 | 17 | 23 901 | 3,2 | 22 107 |  | 2 |
| 5 | Мероприятия по экономии электрической энергии | 3 707 | -132 | 373 |  | 960 | 3,9 | 960 |  | 3 |
| 6 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями | 97 467 | 3 077 |  |  | 9 931 | 9,8 | 9 931 |  | 1 |
|  | В том числе по мероприятиям с ранжированием по сроку окупаемости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Установка регуляторов давления на водомерном узле, балансировачные краны, обратные краны | 701 |  |  | 20 | 622 | 1,1 | 622 |  | 4.1 |
| - 2 | Установка экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 2 564 | 572 |  | 10 | 1976 | 1,3 | 1976 |  | 5.1 |
| - 3 | Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | 245 | 50 |  |  | 161 | 1,5 | 161 |  | 1.6 |
| - 4 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 5 380 | 1 038 |  |  | 3348 | 1,6 | 3348 |  | 2.3 |
|  | Мониторинг энергопотребления | 11 310 | 1 569 | 196 | 3 | 5 832 | 1,9 | 5 832 |  | 6.1 |
|  | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные лампы КЛЛ | 288 | -132 | 154 |  | 145 | 2,0 | 145 |  | 3.1 |
|  | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 1 948 |  |  | 31 | 975 | 2,0 | 975 |  | 4.2 |
|  | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 2 511 | 228 |  |  | 735 | 3,4 | 735 |  | 2.2 |
|  | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | 68 592 | 6 526 | -392 | 17 | 19817 | 3,5 | 18023 |  | 2.1 |
|  | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения | 1 594 |  | 122 |  | 454 | 3,5 | 454 |  | 3.3 |
|  | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 761 |  | 53 |  | 197 | 3,9 | 197 |  | 3.4 |
|  | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 3 750 | 272 | -66 | 10 | 852 | 4,4 | 852 |  | 4.3 |
|  | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах | 1 064 |  | 44 |  | 163 | 6,5 | 163 |  | 3.2 |
|  | Мониторинг водопотребления. Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 2 970 |  |  | 13 | 396 | 7,5 | 396 |  | 6.2 |
|  | Замена оконных конструкций и фонарей на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками | 82 441 | 2 646 |  |  | 8 539 | 9,7 | 8 539 |  | 1.2 |
|  | Замена, ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 5 396 | 167 |  |  | 537 | 10,0 | 537 |  | 1.1 |
|  | Утепление полов и перекрытий первого этажа | 320 | 8 |  |  | 26 | 12,1 | 26 |  | 1.4 |
|  | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок, вентиляционных каналов | 4 336 | 110 |  |  | 353 | 12,3 | 353 |  | 1.5 |
|  | Утепление наружных стен | 4 277 | 93 |  |  | 299 | 14,3 | 299 |  | 1.3 |
|  | Утепление кровли | 452 | 5 |  |  | 15 | 29,1 | 15 |  | 1.7 |

# Сводная программа  мероприятий по котельным и ЦТП (собственность КУМИ)

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб. | Снижение затрат |  |  | Срок окупаемости, год | Дата проведения | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/год | МВт*ч/год | тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО по программе 2: |  | 336 700 | 14 248 | 5 473 | 68 364 | 4,9 |  |  |
|  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Центральные тепловые пункты, 25 объектов |  | 327 800 | 14 248 | 5 473 | 65 824 | 5,0 |  |  |
| II | Котельные, 10 объектов |  | 8 900 | 479 тонн условного топлива |  | 2 540 | 3,5 |  |  |
|  | В том числе по мероприятиям: | Выгоды от внедрения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Центральные тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. | Снижение потребления тепловой энергии. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 31 300 | 14 504 |  | 34 128 13 620 | 0,7 |  |  |
| 2 | Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 153 500 |  | 4 379 | 13 660 | 11,2 |  |  |
| 3 | Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 94 000 |  | 800 | 2 496 | 37,6 |  |  |
| 4 | Монтаж деаэрационно- питательной установки. | Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. | 34 500 |  | - | - | - |  |  |
| 5 | Закрытие отдельных ЦТП | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 14 000 | - 256 | 294 | 1 800 | 7,8 |  |  |
| 6 | Установка модемов для передачи данных | Оперативная передача текущей и накопленной информации. Снижение эксплуатационных расходов | 500 |  |  | 120 | 4,2 |  |  |
| II | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. | Снижение потребления топлива. Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. | 4 150 | 479 тонн условного топлива |  | 2 290 | 1,8 |  |  |
| 2 | Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. Автоматизация сбора и передачи информации. | 1 400 |  | - | 200 | 7,0 |  |  |
| 3 | Установка сетевых подогревателей для создания циркуляционного контура котлов. | Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. | 3 150 |  | - | - | - |  |  |
|  | Установка циркуляционных насосов контура котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка модемов для передачи данных | Оперативная передача текущей и накопленной информации. Снижение эксплуатационных расходов | 200 |  |  | 50 | 4,0 |  |  |

# Предложение  по автоматизации сбора и передаче данных с приборов учета тепловой энергии котельных, ЦТП и зданий социальной сферы

| № п/п | Объект | Наименование мероприятий | Выгоды от внедрения мероприятий | Затраты на проведение мероприятий | Снижение затрат, | Срок окупа-емости, | Дата про-ведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб./год | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 4 500 | 750 | 6,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центр автоматизированного приема и обработки данных по отпуску/потреблению тепловой энергии | Создание системы оперативного получения, хранения, обработки данных на базе компьютерной техники | Оперативная обработка поступающей информации. Снижение эксплуатационных расходов | 1 500 | 250 | 6,0 |  |
| 2 | Котельные (собственность КУМИ) | Установка комплекта теплосчетчика | Выставление счетов и оплата по факту отпуска тепловой энергии. Отслеживание реальной ситуации по теплоснабжению | 1 400* | - | - | Затраты учтены в программе котельных |
| 3 | Котельные (собственность КУМИ) | Установка GSM – модема или модема для on-line связи | Оперативная передача текущей и накопленной информации. Снижение эксплуатационных расходов | 200* | 50* | 4,0 | Затраты учтены в программе котельных |
| 4 | ЦТП (собственность КУМИ) | Установка комплекта теплосчетчика | Выставление счетов и оплата по факту отпуска тепловой энергии. Отслеживание реальной ситуации по теплоснабжению | 6 000* | 0 | - | Затраты учтены в программе по ЦТП |
| 5 | ЦТП (собственность КУМИ) | Установка GSM – модема или модема для on-lin связи | Оперативная передача текущей и накопленной информации. Снижение эксплуатационных расходов | 500* | 120* | 4,2 | Затраты учтены в программе по ЦТП |
| 6 | Здания социальной сферы | Установка GSM – модема или модема для on-line связи | Оперативная передача текущей и накопленной информации. Снижение эксплуатационных расходов | 3 000 | 500 | 6,0 |  |

Примечание: Стоимость специализированного программного обеспечения  (ПО) для сбора и обработки информации зависит от разработчика, в  табл. не включено. В Программе  сокращения бюджетных расходов на коммунальные нужды социальной сферы предусмотрено  мероприятие «Целевой Энергетический мониторинг».

# Программа сокращения энергопотребления для школ и детских садов с расшифровкой по группам объектов и отдельным объектам

| № гр. | № меро-приятия | Наименование энергосберегающего мероприятия | Затраты на реализацию мероприятия | Годовая экономия энергопотребления |  |  | Годовое снижение расходов на ком. нужды, | Срок оку-паемости | Годовое снижение бюджетных расходов | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | Гкал /год | кВтч /год | м3 /год | тыс.руб. /год | год | тыс. руб./год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Средние образовательные учреждения – школы | 102 330 | 7 765 | 169 093 | 47 853 | 26 875 | 3,8 | 25 891 |  |
| I |  | Группа 1: школы № 17, 27, 42, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1.1 | Замена, ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 273 | 13,1 |  |  | 42 | 6,5 | 42 |  |
| I | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 3381 | 521,4 |  |  | 1683 | 2,0 | 1683 |  |
|  |  | Замена и ремонт остекления фонарей | 6020 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1.3 | Утепление наружных стен | 560 | 10,6 |  |  | 34 | 16,4 | 34 |  |
| I | 1.4 | Утепление полов и перекрытий первого этажа | 320 | 8,2 |  |  | 26 | 12,1 | 26 |  |
| I |  | Всего по п.1: | 10554 | 553,3 |  |  | 1786 | 5,9 | 1786 |  |
| I | 2 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 3660 | 886,9 | -20 139 | 2 352 | 2817 | 1,3 | 2721 |  |
|  |  | отопление | 2850 | 757,8 | -19 659 |  | 2373 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 810 | 129,1 | -480 | 2 352 | 444 |  |  |  |
| I | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 173 | 14,4 |  |  | 46 | 3,7 | 46 |  |
| I | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 456 | 82,2 |  |  | 265 | 1,7 | 265 |  |
|  |  | отопления | 256 | 64,8 |  |  | 209 |  |  |  |
|  |  | горячего водоснабжения | 200 | 17,4 |  |  | 56 |  |  |  |
| I |  | Всего по п.2: | 4289 | 983,5 | -20 139 | 2 352 | 3128 | 1,4 | 3032 |  |
| I | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 76 | -38,7 | 45 029 |  | 43 | 1,8 | 43 |  |
| I | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 83 |  | 3 456 |  | 13 | 6,4 | 13 |  |
| I | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 75 |  | 9 409 |  | 35 | 2,1 | 35 |  |
| I | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 106 |  | 7 402 |  | 28 | 3,9 | 28 |  |
| I |  | Всего по п.3: | 341 | -39 | 65 296 |  | 118 | 2,9 | 118 |  |
| I | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания, балансировачные краны, обратные краны | 46 |  |  | 619 | 19 | 2,4 | 19 |  |
| I | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 91 |  |  | 979 | 31 | 3,0 | 31 |  |
| I | 4.3 | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 600 | 43,1 | -10 125 | 1 600 | 136 | 4,4 | 136 |  |
| I |  | Всего по п.4: | 737 | 43,1 | -10 125 | 3 198 | 186 | 4,0 | 186 |  |
| I | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды . Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 38 | 39,2 |  | 715 | 135 | 0,3 | 135 |  |
| I |  | Всего по п.5: | 38 | 39,2 |  | 715 | 135 | 0,3 | 135 |  |
| I | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 6.1 | Мониторинг энергопотребления | 520 | 196,3 | 22 160 | 180,4 | 718,2 | 0,7 | 718,2 |  |
|  |  | отопление |  | 186,4 |  |  | 602 |  | 602 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 9,9 |  | 180 | 34 |  | 34 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 22 160 |  | 82 |  | 82 |  |
| I | 6.2 | Мониторинг водопотребления. Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 140 |  |  | 731 | 23 | 6,1 | 23 |  |
| I |  | Всего по п.6: | 660 | 196 | 22160 | 911 | 741 | 0,9 | 741 |  |
| I |  | Итого по группе 1: | 16618 | 1777 | 57192 | 7177 | 6095 | 2,7 | 5999 |  |
| I - Ш42 | в т.ч. Школа №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - Ш42 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - Ш42 | 1.1 | Замена, ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях наружных дверей | 17 | 0,5 |  |  | 2 | 10,4 | 2 |  |
| I - Ш42 | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 581 | 166,3 |  |  | 537 | 4,6 | 537 |  |
|  |  | Замена и ремонт остекления фонарей | 1897 |  |  |  |  |  |  |  |
| I - Ш42 | 1.3 | Утепление наружных стен | 140 | 2,5 |  |  | 8 | 17,4 | 8 |  |
| I - Ш42 | 1.4 | Утепление полов и перекрытий первого этажа | 80 | 5,0 |  |  | 16 | 5,0 | 16 |  |
| I - Ш42 |  | Всего по п.1: | 2715 | 174,3 |  |  | 563 | 4,8 | 563 |  |
| I - Ш42 | 2 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - Ш42 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 700 | 263,8 | -5 434 | 282 | 835 | 0,8 | 811 |  |
|  |  | отопление | 500 | 248,3 | -5 434 |  | 781 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 200 | 15,5 |  | 282 | 54 |  |  |  |
| I - Ш42 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 43 | 7,6 |  |  | 25 | 1,8 | 25 |  |
| I - Ш42 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 114 | 23,2 |  |  | 75 | 1,5 | 75 |  |
|  |  | отопление | 64 | 16,2 |  |  | 52 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 50 | 7,0 |  |  | 23 |  |  |  |
| I - Ш42 |  | Всего по п.2: | 857 | 294,6 | -5 434 | 282 | 934 | 0,9 | 910 |  |
| I - Ш42 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - Ш42 | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 16 | -9,9 | 11 520 |  | 11 | 1,4 | 11 |  |
| I - Ш42 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 21 |  | 864 |  | 3 | 6,4 | 3 |  |
| I - Ш42 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 19 |  | 2 045 |  | 8 | 2,5 | 8 |  |
| I - Ш42 | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 34 |  | 2 338 |  | 9 | 3,9 | 9 |  |
| I - Ш42 |  | Всего по п.3: | 89 | -10 | 16 767 |  | 30 | 2,9 | 30 |  |
| I - Ш42 | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - Ш42 | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 10 |  |  | 132 | 4 | 2,4 | 4 |  |
| I - Ш42 | 4.3 | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 150 | 11,0 | -2 531 | 400 | 35 | 4,3 | 35 |  |
| I - Ш42 |  | Всего по п.4: | 160 | 11,0 | -2 531 | 532 | 39 | 4,1 | 39 |  |
| I - Ш42 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - Ш42 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 51,4 | 6 210 | 38,3 | 189,5 | 0,7 | 189,5 |  |
|  |  | отопление |  | 49,3 |  |  | 159 |  | 159 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 2,1 |  | 38 | 7 |  | 7 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 6 210 |  | 23 |  | 23 |  |
| I - Ш42 | 6.2 | Мониторинг водопотребления. Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 50 | 2 | 22,3 | 2 |  |
| I - Ш42 |  | Всего по п.6: | 165 | 51,4 | 6210 | 88 | 191 | 0,9 | 191 |  |
| I - Ш42 |  | Итого по школе № 42: | 3986 | 521,4 | 15012 | 903 | 1757 | 2,3 | 1542 |  |
| II | Группа 2: школы № 32,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 1.1 | Замена, ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 4 | 2,9 |  |  | 9 | 0,4 | 9 |  |
| II | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 2800 | 99,9 |  |  | 322 | 8,7 | 322 |  |
| II | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 22 | 0,6 |  |  | 2 | 11,2 | 2 |  |
| II |  | Всего по п.1: | 2825 | 103,4 | - | - | 334 | 8,5 | 334 |  |
| II | 2 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 1681 | 326,2 | -12 789 | 124 | 1007 | 1,7 | 959 |  |
|  |  | отопление | 1321 | 319,4 | -12 789 |  | 983 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 360 | 6,8 | 0 | 124 | 23 |  |  |  |
| II | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах систем отопления и стояках | 78 | 6,8 |  |  | 22 | 3,5 | 22 |  |
| II | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 101 | 17,2 |  |  | 56 | 1,8 | 56 |  |
|  |  | отопление | 51 | 13,6 |  |  | 44 | 1,2 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 50 | 3,6 |  |  | 12 | 4,3 |  |  |
| II |  | Всего по п.2: | 1860 | 350,2 | -12 789 | 124 | 1084 | 1,7 | 1036 |  |
| II | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 7 | -3,4 | 3 906 |  | 4 | 1,9 | 4 |  |
| II | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 18 |  | 691 |  | 3 | 7,2 | 3 |  |
| II | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 38 |  | 4 295 |  | 16 | 2,3 | 16 |  |
| II | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 56 |  | 3 896 |  | 14 | 3,9 | 14 |  |
| II |  | Всего по п.3: | 119 | -3 | 12788 |  | 37 | 3,2 | 37 |  |
| II | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 52 |  |  | 1 653 | 52 | 1,0 | 52 |  |
| II | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 113 |  |  | 1 417 | 44 | 2,5 | 44 |  |
| II |  | Всего по п.4: | 165 |  |  | 3 070 | 96 | 1,7 | 96 |  |
| II | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 62 | 5,5 |  | 100 | 19 | 3,3 | 19 |  |
| II |  | Всего по п.5: | 62 | 5,5 |  | 100 | 19 | 3,3 | 19 |  |
| II | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 260 | 77,0 | 5 440 | 38 | 269 | 1,0 | 269 |  |
|  |  | отопление |  | 74,9 |  |  | 242 |  | 242 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 2,1 |  | 38 | 7 |  | 7 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 5 440 |  | 20 |  | 20 |  |
| II | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 70 |  |  | 260 | 8 | 8,6 | 8 |  |
| II |  | Всего по п.6: | 330 | 77,0 | 5440 | 298 | 277 | 1,2 | 277 |  |
| II |  | Итого по группе 2: | 5361 | 532,7 | 5439 | 3592 | 1847 | 2,9 | 1799 |  |
| II-Ш34 | в т.ч. Школа № 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-Ш34 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-Ш34 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 2 | 1,6 |  |  | 5 | 0,3 | 5 |  |
| II-Ш34 | 1.2 | Замена оконного остекления на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками | 1400 | 50,8 |  |  | 164 | 8,5 | 164 |  |
| II-Ш34 | 1.3 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 11 | 3,1 |  |  | 10 | 1,1 | 10 |  |
| II-Ш34 |  | Всего по п.1: | 1413 | 55,5 |  |  | 179 | 7,9 | 179 |  |
| II-Ш34 | 2 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-Ш34 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 981 | 188,5 | -7 355 | 35 | 581 | 1,7 | 557 |  |
|  |  | отопление | 821 | 186,6 | -7 355 |  | 575 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 160 | 1,9 | 0 | 35 | 7 |  |  |  |
| II-Ш34 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 39 | 5,8 |  |  | 19 | 2,1 | 19 |  |
| II-Ш34 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 51 | 8,7 |  |  | 28 | 1,8 | 28 |  |
|  |  | отопление | 26 | 6,4 |  |  | 20 | 1,2 | 20 |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 25 | 2,3 |  |  | 7 | 3,4 | 7 |  |
| II-Ш34 |  | Всего по п. 2: | 1070 | 203,0 | -7 355 | 35 | 628 | 1,7 | 604 |  |
| II-Ш34 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-Ш34 | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 5 | -1,8 | 2 058 |  | 2 | 2,3 | 2 |  |
| II-Ш34 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 9 |  | 346 |  | 1 | 7,1 | 1 |  |
| II-Ш34 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 19 |  | 2 250 |  | 8 | 2,2 | 8 |  |
| II-Ш34 | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 22 |  | 1 558 |  | 6 | 3,9 | 6 |  |
| II-Ш34 |  | Всего по п. 3: | 55 | -1,8 | 6 212 |  | 17 | 3,2 | 17 |  |
| II-Ш34 | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-Ш34 | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 26 |  |  | 945 | 30 | 0,9 | 30 |  |
| II-Ш34 | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 45 |  |  | 567 | 18 | 2,5 | 18 |  |
| II-Ш34 |  | Всего по п. 4: | 71 |  |  | 1 512 | 47 | 1,5 | 47 |  |
| II-Ш34 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-Ш34 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 39,4 | 3 540 | 24 | 141 | 0,9 | 141 |  |
|  |  | отопление |  | 38,1 |  |  | 123 |  | 123 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 1,3 |  | 24 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 3 540 |  | 13 |  | 13 |  |
| II-Ш34 | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 161 | 5 | 6,9 | 5 |  |
| II-Ш34 |  | Всего по п.6: | 165 | 39,4 | 3540 | 185 | 146 | 1,1 | 146 |  |
| II-Ш34 |  | Итого по школе № 34: | 2774 | 296,1 | 2397 | 1731 | 1018 | 2,7 | 994 |  |
| III | Группа 3: школы №39, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 94 | 3,3 |  |  | 11 | 8,8 | 11 |  |
| III | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 2100 | 81,4 |  |  | 263 | 8,0 | 263 |  |
| III |  | Всего по п.1: | 2194 | 84,7 |  |  | 273 | 8,0 | 273 |  |
| III | 2 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 1400 | 270,9 | -10 868 | 93 | 835 | 1,7 | 787 |  |
|  |  | отопление | 1000 | 265,8 | -10 868 |  | 817 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 400 | 5,1 |  | 93 | 18 |  |  |  |
| III | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 67 | 8,2 |  |  | 26 | 2,5 | 26 |  |
| III | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 76 | 15,0 |  |  | 48 | 1,6 | 48 |  |
|  |  | отопление | 26 | 8,9 |  |  | 29 | 0,9 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 50 | 6,1 |  |  | 20 | 2,5 |  |  |
| III |  | Всего по п.2: | 1543 | 294,1 | -10 868 | 93 | 910 | 1,7 | 862 |  |
| III | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 8 | -3,3 | 3 822 |  | 4 | 2,3 | 4 |  |
| III | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 21 |  | 864 |  | 3 | 6,4 | 3 |  |
| III | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 38 |  | 5 318 |  | 20 | 1,9 | 20 |  |
| III | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 56 |  | 3 896 |  | 14 | 3,9 | 14 |  |
| III |  | Всего по п.3: | 123 | -3,3 | 13 900 |  | 41 | 3,0 | 41 |  |
| III | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 26 |  |  | 659 | 21 | 1,3 | 21 |  |
| III | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 42 |  |  | 1 131 | 35 | 1,2 | 35 |  |
| III | 4.3 | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 300 | 17,6 | -5 063 | 640 | 52 | 5,8 | 52 |  |
| III |  | Всего по п.4: | 368 | 17,6 | -5 063 | 2 430 | 108 | 3,4 | 108 |  |
| III | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 260 | 68 | 8 550 | 64 | 252 | 1,0 | 252 |  |
|  |  | отопление |  | 64,4 |  |  | 208 |  | 208 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 3,5 |  | 64 | 12 |  | 12 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 8 550 |  | 32 |  | 32 |  |
| III | 6.2 | Мониторинг водопотребления. Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 70 |  |  | 149 | 5 | 15,0 | 5 |  |
| III |  | Всего по п.6: | 330 | 67,9 | 8550 | 213 | 256 | 1,3 | 256 |  |
| III |  | Итого по группе 3: | 4557 | 461,0 | 6520 | 2736 | 1589 | 2,9 | 1541 |  |
| III-Ш39 | в т.ч. Школа № 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-Ш39 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-Ш39 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 94 | 3,4 |  |  | 11 | 8,5 | 11 |  |
| III-Ш39 | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 700 | 18,7 |  |  | 60 | 11,6 | 60 |  |
| III-Ш39 |  | Всего по п.1: | 794 | 22,1 |  |  | 71 | 11,1 | 71 |  |
| III-Ш39 | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-Ш39 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 700 | 155,1 | -5 434 | 51 | 481 | 1,5 | 457 |  |
|  |  | отопление | 500 | 152,3 | -5 434 |  | 471 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 200 | 2,8 | 0 | 51 | 10 |  |  |  |
| III-Ш39 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 33 | 3,5 |  |  | 11 | 3,0 | 11 |  |
| III-Ш39 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 38 | 7,1 | 0 | 0 | 23 | 1,6 | 23 |  |
|  |  | отопление | 13 | 3,8 |  |  | 12 | 1,0 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 25 | 3,3 |  |  | 11 | 2,3 |  |  |
| III-Ш39 |  | Всего по п.2: | 771 | 165,7 | -5 434 | 51 | 515 | 1,5 | 491 |  |
| III-Ш39 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-Ш39 | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 5 | -2,0 | 2 352 |  | 2 | 2,3 | 2 |  |
| III-Ш39 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 10 |  | 432 |  | 2 | 6,4 | 2 |  |
| III-Ш39 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 19 |  | 2 659 |  | 10 | 1,9 | 10 |  |
| III-Ш39 | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 22 |  | 1 558 |  | 6 | 3,9 | 6 |  |
| III-Ш39 |  | Всего по п.3: | 57 | -2,0 | 7 001 |  | 20 | 2,9 | 20 |  |
| III-Ш39 | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-Ш39 | 4.3 | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 150 | 11,0 | -2 531 | 400 | 35 | 4,3 | 35 |  |
| III-Ш39 |  | Всего по п.4: | 150 | 11,0 | -2531 | 400 | 35 | 4,3 | 35 |  |
| III-Ш39 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-Ш39 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 30 | 4 630 | 35 | 114 | 1,1 | 114 |  |
|  |  | отопление |  | 28,0 |  |  | 90 |  | 90 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 1,9 |  | 35 | 7 |  | 7 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 4 630 |  | 17 |  | 17 |  |
| III-Ш39 | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 80 | 3 | 14,0 | 3 |  |
| III-Ш39 |  | Всего по п.6: | 165 | 29,9 | 4630 | 115 | 117 | 1,4 | 117 |  |
| III-Ш39 |  | Итого по школе № 39: | 1937 | 226,6 | 3666 | 566 | 757 | 2,6 | 733 |  |
| IV |  | Группа 4: школы № 11, 26, 28, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 40 | 3,6 |  |  | 12 | 3,5 | 12 |  |
| IV | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 3500 | 116,5 |  |  | 376 | 9,3 | 376 |  |
| IV | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 432 | 8,7 |  |  | 28 | 15,4 | 28 |  |
| IV |  | Всего по п.1: | 3972 | 128,8 |  |  | 416 | 9,6 | 416 |  |
| IV | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 2800 | 487,1 | -21 736 | 1 450 | 1509 | 1,9 | 1413 |  |
|  |  | отопление | 2000 | 407,5 | -21 736 |  | 1234 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 800 | 79,6 |  | 1 450 | 275 |  |  |  |
| IV | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 99 | 8,8 |  |  | 28 | 3,5 | 28 |  |
| IV | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 202 | 47,8 |  |  | 154 | 1,3 | 154 |  |
|  |  | отопление | 102 | 34,0 |  |  | 110 | 0,9 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 100 | 13,8 |  |  | 45 | 2,2 |  |  |
| IV |  | Всего по п.2: | 3101 | 543,7 | -21 736 | 1 450 | 1692 | 1,8 | 1596 |  |
| IV | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 15 | -5,8 | 6 703 |  | 6 | 2,3 | 6 |  |
| IV | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 55 |  | 2 304 |  | 9 | 6,4 | 9 |  |
| IV | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 75 |  | 9 000 |  | 33 | 2,2 | 33 |  |
| IV | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 101 |  | 7 013 |  | 26 | 3,9 | 26 |  |
| IV |  | Всего по п. 3: | 246 | -5,8 | 25 020 | - | 74 | 3,3 | 74 |  |
| IV | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 78 |  |  | 1 865 | 58 | 1,3 | 58 |  |
| IV | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 186 |  |  | 4 067 | 127 | 1,5 | 127 |  |
| IV | 4.3 | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 600 | 37,3 | -8 606 | 1 360 | 118 | 5,1 | 118 |  |
| IV |  | Всего по п.4: | 864 | 37,3 | -8606 | 7292 | 304 | 2,8 | 304 |  |
| IV | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 124 | 42,2 |  | 770 | 146 | 0,9 | 146 |  |
| IV |  | Всего по п.5: | 124 | 42,2 |  | 770 | 146 | 0,9 | 146 |  |
| IV | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 520 | 109,8 | 14 240 | 144 | 409 | 1,3 | 409 |  |
|  |  | отопление |  | 101,9 |  |  | 329 |  | 329 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 7,9 |  | 144 | 27 |  | 27 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 14 240 |  | 53 |  | 53 |  |
| IV | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 140 |  |  | 698 | 22 | 6,4 | 22 |  |
| IV |  | Всего по п.6: | 660 | 110 | 14240 | 842 | 431 | 1,5 | 431 |  |
| IV |  | Итого по группе 4 | 8967 | 856 | 8918 | 10354 | 3063 | 2,9 | 2967 |  |
| IV-Ш28 | в т.ч. Школа № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-Ш28 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-Ш28 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 2 | 1,7 |  |  | 5 | 0,4 | 5 |  |
| IV-Ш28 | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 1400 | 45,5 |  |  | 147 | 9,5 | 147 |  |
| IV-Ш28 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 108 | 2,3 |  |  | 7 | 14,5 | 7 |  |
| IV-Ш28 |  | Всего по п.1: | 1510 | 49,5 |  |  | 160 | 9,5 | 160 |  |
| IV-Ш28 | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-Ш28 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 700 | 140,6 | -5 434 | 29 | 434 | 1,6 | 410 |  |
|  |  | отопление | 500 | 139,0 | -5 434 |  | 428 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 200 | 1,6 |  | 29 | 6 |  |  |  |
| IV-Ш28 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 25 | 4,7 |  |  | 15 | 1,6 | 15 |  |
| IV-Ш28 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 51 | 10,9 |  |  | 35 | 1,4 | 35 |  |
|  |  | отопление | 26 | 9,0 |  |  | 29 | 0,9 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 25 | 1,9 |  |  | 6 | 4,1 |  |  |
| IV-Ш28 |  | Всего по п.2: | 775 | 156,2 | -5 434 | 29 | 484 | 1,6 | 460 |  |
| IV-Ш28 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-Ш28 | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 4 | -1,4 | 1 646 |  | 2 | 2,3 | 2 |  |
| IV-Ш28 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 14 |  | 576 |  | 2 | 6,4 | 2 |  |
| IV-Ш28 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 19 |  | 2 250 |  | 8 | 2,2 | 8 |  |
| IV-Ш28 | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 22 |  | 1 558 |  | 6 | 3,9 | 6 |  |
| IV-Ш28 |  | Всего по п. 3: | 59 | -1,4 | 6 030 | - | 18 | 3,3 | 18 |  |
| IV-Ш28 | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-Ш28 | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 26 |  |  | 335 | 10 | 2,5 | 10 |  |
| IV-Ш28 | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 62 |  |  | 703 | 22 | 2,8 | 22 |  |
| IV-Ш28 | 4.3 | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 150 | 11,0 | -2 531 | 400 | 35 | 4,3 | 35 |  |
| IV-Ш28 |  | Всего по п.4: | 238 | 11,0 | -2531 | 1438 | 67 | 3,5 | 67 |  |
| IV-Ш28 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-Ш28 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 28,1 | 2 560 | 20 | 100 | 1,3 | 100 |  |
|  |  | отопление |  | 27,0 |  |  | 87 |  | 87 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 1,1 |  | 20 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 2 560 |  | 10 |  | 10 |  |
| IV-Ш28 | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 105 | 3 | 10,6 | 3 |  |
| IV-Ш28 |  | Всего по п.6: | 165 | 28,1 | 2560 | 125 | 104 | 1,6 | 104 |  |
| IV-Ш28 |  | Итого по школе № 28: | 2747 | 243,3 | 625 | 1592 | 833 | 3,3 | 809 |  |
| V |  | Группа 5: школы № 1, 3, 7, 8, 18, 33(осн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 227 | 7,5 |  |  | 24 | 9,4 | 24 |  |
| V | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 4207 | 127,0 |  |  | 410 | 10,3 | 410 |  |
| V | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 216 | 6,5 |  |  | 21 | 10,3 | 21 |  |
| V |  | Всего по п.1: | 4650 | 141,0 |  |  | 455 | 10,2 | 455 |  |
| V | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 4900 | 323,4 | -22 739 | 446 | 965 | 5,1 | 821 |  |
|  |  | отопление | 3920 | 298,9 | -20 819 |  | 887 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 980 | 24,5 | -1 920 | 446 | 77 |  |  |  |
| V | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 122 | 19,8 |  |  | 64 | 1,9 | 64 |  |
| V | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 304 | 65,3 |  |  | 211 | 1,4 | 211 |  |
|  |  | отопление | 154 | 47,4 |  |  | 153 | 1,0 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 150 | 17,9 |  |  | 58 | 2,6 |  |  |
| V |  | Всего по п.2: | 5326 | 408,5 | -22 739 | 446 | 1239 | 4,3 | 1095 |  |
| V | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 58 | -26,8 | 31 180 |  | 29 | 2,0 | 29 |  |
| V | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 76 |  | 3 110 |  | 12 | 6,6 | 12 |  |
| V | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 113 |  | 11 658 |  | 43 | 2,6 | 43 |  |
| V | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 123 |  | 8 571 |  | 32 | 3,9 | 32 |  |
| V |  | Всего по п.3: | 369 | -26,8 | 54 519 | - | 116 | 3,2 | 116 |  |
| V | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 104 |  |  | 931 | 29 | 3,6 | 29 |  |
| V | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 168 |  |  | 3 070 | 96 | 1,7 | 96 |  |
| V | 4.3 | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 640 | 50,5 | -11 644 | 1 840 | 160 | 4,0 | 160 |  |
| V |  | Всего по п.4: | 912 | 50,5 | -11644 | 5841 | 285 | 3,2 | 285 |  |
| V | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 124 | 27,0 |  | 485 | 93 | 1,3 | 93 |  |
| V |  | Всего по п.5: | 124 | 27,0 |  | 485 | 93 | 1,3 | 93 |  |
| V | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 780 | 153 | 16 000 | 186 | 554 | 1,4 | 554 |  |
|  |  | отопление |  | 142,3 |  |  | 459 |  | 459 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 10,2 |  | 186 | 35 |  | 35 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 16 000 |  | 60 |  | 60 |  |
| V | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 210 |  |  | 1 137 | 36 | 5,9 | 36 |  |
| V |  | Всего по п.6: | 990 | 152,5 | 16000 | 1323 | 590 | 1,7 | 590 |  |
| V |  | Итого по группе 5: | 12371 | 752,7 | 36136 | 8095 | 2779 | 4,5 | 2635 |  |
| V-Ш18 | в т.ч. Школа № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-Ш18 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-Ш18 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 79 | 3,9 |  |  | 13 | 6,3 | 13 |  |
| V-Ш18 | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 1400 | 41,7 |  |  | 135 | 10,4 | 135 |  |
| V-Ш18 |  | Всего по п.1: | 1479 | 45,6 | - | - | 147 | 10,0 | 147 |  |
| V-Ш18 | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-Ш18 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 875 | 89,1 | -2 967 | 446 | 282 | 3,1 | 258 |  |
|  |  | отопление | 730 | 81,8 | -2 487 |  | 255 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 145 | 7,3 | -480 | 446 | 27 |  |  |  |
| V-Ш18 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 20 | 3,5 |  |  | 11 | 1,8 | 11 |  |
| V-Ш18 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 51 | 9,6 |  |  | 31 | 1,6 | 31 |  |
|  |  | отопление | 26 | 8,4 |  |  | 27 | 0,9 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 25 | 1,2 |  |  | 4 | 6,5 |  |  |
| V-Ш18 |  | Всего по п.2: | 946 | 102,2 | -2 967 | 446 | 324 | 2,9 | 300 |  |
| V-Ш18 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-Ш18 | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 4 | -2,6 | 3 003 |  | 3 | 1,5 | 3 |  |
| V-Ш18 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 13 |  | 518 |  | 2 | 6,6 | 2 |  |
| V-Ш18 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 19 |  | 1 636 |  | 6 | 3,1 | 6 |  |
| V-Ш18 | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 22 |  | 1 558 |  | 6 | 3,9 | 6 |  |
| V-Ш18 |  | Всего по п.3: | 58 | -2,6 | 6715 | - | 17 | 3,5 | 17 |  |
| V-Ш18 | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-Ш18 | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 26 |  |  | 216 | 7 | 3,8 | 7 |  |
| V-Ш18 | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 56 |  |  | 1 007 | 32 | 1,8 | 32 |  |
| V-Ш18 | 4.3 | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 50 | 4,4 | -1 013 | 160 | 14 | 3,6 | 14 |  |
| V-Ш18 |  | Всего по п.4: | 132 | 4,4 | -1013 | 1383 | 52 | 2,5 | 52 |  |
| V-Ш18 | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-Ш18 | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 62 | 5,5 |  | 99 | 19 | 3,3 | 19 |  |
| V-Ш18 |  | Всего по п.5: | 62 | 5,5 | - | 99 | 19 | 3,3 | 19 |  |
| V-Ш18 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-Ш18 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 25,6 | 970 | 13 | 86 | 1,5 | 86 |  |
|  |  | отопление |  | 24,9 |  |  | 80 |  | 80 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 0,7 |  | 13 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 970 |  | 4 |  | 4 |  |
| V-Ш18 | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 151 | 5 | 7,4 | 5 |  |
| V-Ш18 |  | Всего по п.6: | 165 | 25,6 | 970 | 164 | 91 | 1,8 | 91 |  |
| V-Ш18 |  | Итого по школе № 18: | 2842 | 180,7 | 3706 | 2093 | 650 | 4,4 | 626 |  |
| VI |  | Группа 6: школы № 2,4,5,6,9,10,12,15, 19,20,22,24,25,31,35,36,37,38,41,43,46,52,33 нач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 828 | 26,2 |  |  | 85 | 9,8 | 85 |  |
| VI | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 22378 | 654,8 |  |  | 2113 | 10,6 | 2113 |  |
| VI | 1.3 | Утепление наружных стен | 567 | 13,5 |  |  | 44 | 13,0 | 44 |  |
| VI | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 1350 | 43,3 |  |  | 140 | 9,7 | 140 |  |
| VI | 1.6 | Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | 133 | 27,4 |  |  | 88 | 1,5 | 88 |  |
| VI |  | Всего по п.1: | 25255 | 765,2 |  |  | 2470 | 10,2 | 2470 |  |
| VI | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 19920 | 1 647,4 | -92 191 | 2 839 | 5009 | 4,0 | 4457 |  |
|  |  | отопление | 15960 | 1 491,6 | -85 471 |  | 4496 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 3960 | 155,8 | -6 720 | 2 839 | 513 |  |  |  |
| VI | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 721 | 65,4 |  |  | 211 | 3,4 | 211 |  |
| VI | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 1514 | 348,8 |  |  | 1126 | 1,3 | 1126 |  |
|  |  | отопление | 1152 | 294,4 |  |  | 950 | 1,2 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 362 | 54,4 |  |  | 176 | 2,1 |  |  |
| VI |  | Всего по п.2: | 22155 | 2 061,6 | -92 191 | 2 839 | 6346 | 3,5 | 5794 |  |
| VI | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 124 | -54,4 | 63 293 |  | 60 | 2,1 | 60 |  |
| VI | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 397 |  | 16 560 |  | 62 | 6,4 | 62 |  |
| VI | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 413 |  | 33 954 |  | 126 | 3,3 | 126 |  |
| VI | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 319 |  | 22 207 |  | 83 | 3,9 | 83 |  |
| VI |  | Всего по п.3: | 1252 | -54,4 | 136 014 |  | 330 | 3,8 | 330 |  |
| VI | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 62 |  |  | 1 384 | 43 | 1,4 | 43 |  |
| VI | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 154 |  |  | 3 141 | 98 | 1,6 | 98 |  |
| VI | 4.3 | Установка посудомоечных машин в столовых школ | 1610 | 124,0 | -30 375 | 4 520 | 386 | 4,2 | 386 |  |
| VI |  | Всего по п.4: | 1826 | 124,0 | -30375 | 9045 | 528 | 3,5 | 528 |  |
| VI | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 248 | 55,0 |  | 1 003 | 190 | 1,3 | 190 |  |
| VI |  | Всего по п.5: | 248 | 55,0 |  | 1 003 | 190 | 1,3 | 190 |  |
| VI | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 2990 | 434 | 41 440 | 565 | 1 563 | 1,9 | 1 563 |  |
|  |  | отопление |  | 403,3 |  |  | 1 302 |  | 1 302 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 31,0 |  | 565 | 107 |  | 107 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 41 440 |  | 154 |  | 154 |  |
| VI | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 730 |  |  | 2 447 | 77 | 9,5 | 77 |  |
| VI |  | Всего по п.6: | 3720 | 434,3 | 41440 | 3012 | 1639 | 2,3 | 1639 |  |
| VI |  | Итого по группе 6: | 54456 | 3385,7 | 54888 | 15899 | 11503 | 4,7 | 10951 |  |
| VI-Ш2 | в т.ч. Школа № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш2 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш2 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 4 | 3,5 |  |  | 11 | 0,4 | 11 |  |
| VI-Ш2 | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 5541 | 190,2 |  |  | 614 | 9,0 | 614 |  |
| VI-Ш2 | 1.3 | Утепление наружных стен | 567 | 13,5 |  |  | 44 | 13,0 | 44 |  |
| VI-Ш2 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 270 | 15,6 |  |  | 50 | 5,4 | 50 |  |
| VI-Ш2 | 1.6 | Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | 133 | 27,4 |  |  | 88 | 1,5 | 88 |  |
| VI-Ш2 |  | Всего по п.1: | 6515 | 250,2 |  |  | 807 | 8,1 | 807 |  |
| VI-Ш2 | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш2 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 1560 | 45,6 | -3 837 | 36 | 133 | 11,7 | 109 |  |
|  |  | отопление | 1350 | 43,6 | -3 357 |  | 128 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 210 | 2,0 | -480 | 36 | 5 |  |  |  |
| VI-Ш2 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 43 | 6,6 |  |  | 21 | 2,0 | 21 |  |
| VI-Ш2 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 121 | 26,2 |  |  | 85 | 1,4 | 85 |  |
|  |  | отопление | 96 | 23,9 |  |  | 77 | 1,2 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 25 | 2,3 |  |  | 7 | 3,4 |  |  |
| VI-Ш2 |  | Всего по п.2: | 1724 | 78,4 | -3 837 | 36 | 239 | 7,2 | 215 |  |
| VI-Ш2 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш2 | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 5 | -1,0 | 1 220 |  | 1 | 4,3 | 1 |  |
| VI-Ш2 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 17 |  | 720 |  | 3 | 6,4 | 3 |  |
| VI-Ш2 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 19 |  | 2 250 |  | 8 | 2,2 | 8 |  |
| VI-Ш2 | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 22 |  | 1 558 |  | 6 | 3,9 | 6 |  |
| VI-Ш2 |  | Всего по п.3: | 63 | -1,0 | 5 748 |  | 18 | 3,5 | 18 |  |
| VI-Ш2 | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш2 | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 26 |  |  | 324 | 10 | 2,6 | 10 |  |
| VI-Ш2 | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 46 |  |  | 582 | 18 | 2,5 | 18 |  |
| VI-Ш2 |  | Всего по п.4: | 72 |  |  | 906 | 28 | 2,5 | 28 |  |
| VI-Ш2 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш2 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 37 | 2 350 | 24 | 129 | 1,0 | 129 |  |
|  |  | отопление |  | 35,9 |  |  | 116 |  | 116 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 1,3 |  | 24 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 2 350 |  | 9 |  | 9 |  |
| VI-Ш2 | 6.2 | Мониторинг водопотребления. Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 117 | 4 | 9,6 | 4 |  |
| VI-Ш2 |  | Всего по п.6: | 165 | 37,2 | 2350 | 141 | 133 | 1,2 | 133 |  |
| VI-Ш2 |  | Итого по школе №2: | 8539 | 364,8 | 4261 | 1083 | 1226 | 7,0 | 1202 |  |
| VI-Ш36 | в т.ч. Школа № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш36 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш36 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 40 | 3,2 |  |  | 10 | 3,9 | 10 |  |
| VI-Ш36 |  | Всего по п.1: | 40 | 3,2 |  |  | 10 | 3,9 | 10 |  |
| VI-Ш36 | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш36 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков), АУУ | 875 | 148,8 | -2 967 | 62 | 470 | 1,9 | 446 |  |
|  |  | отопление | 730 | 145,4 | -2 487 |  | 460 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 145 | 3,4 | -480 | 62 | 10 |  |  |  |
| VI-Ш36 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 43 | 6,4 |  |  | 21 | 2,1 | 21 |  |
| VI-Ш36 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 94 | 21,7 |  |  | 70 | 1,3 | 70 |  |
|  |  | отопление | 64 | 17,7 |  |  | 57 | 1,1 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 30 | 4,0 |  |  | 13 | 2,3 |  |  |
| VI-Ш36 |  | Всего по п.2: | 1012 | 176,9 | -2 967 | 62 | 561 | 1,8 | 537 |  |
| VI-Ш36 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш36 | 3.1 | Замена ламп накаливания ЛН на компактные люминесцентные КЛЛ. | 3 | -2,0 | 2310 |  | 2 | 1,5 | 2 |  |
| VI-Ш36 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 17 |  | 720 |  | 3 | 6,4 | 3 |  |
| VI-Ш36 | 3.4 | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ | 11 |  | 780 |  | 3 | 3,9 | 3 |  |
| VI-Ш36 |  | Всего по п.3: | 32 | -2,0 | 3810 |  | 8 | 4,1 | 8 |  |
| VI-Ш36 | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш36 | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 26 |  |  | 754 | 24 | 1,1 | 24 |  |
| VI-Ш36 | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 20 |  |  | 339 | 11 | 1,9 | 11 |  |
| VI-Ш36 |  | Всего по п.4: | 46 |  |  | 1093 | 34 | 1,3 | 34 |  |
| VI-Ш36 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-Ш36 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 37,7 | 4 630 | 42 | 139 | 0,9 | 139 |  |
|  |  | отопление |  | 35,4 |  |  | 114 |  | 114 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 2,3 |  | 42 | 8 |  | 8 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 4630 |  | 17 |  | 17 |  |
| VI-Ш36 | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 322 | 10 | 3,5 | 10 |  |
| VI-Ш36 |  | Всего по п.6: | 165 | 37,7 | 4630 | 364 | 149 | 1,1 | 149 |  |
| VI-Ш36 |  | Итого по школе №36: | 1130 | 178,1 | 843 | 1 155 | 613 | 1,8 | 589 |  |

| № гр. | № меро-прия-тия | Наименование энергосберегающего мероприятия | Затраты на реализацию мероприятия | Годовая экономия энергопотребления |  |  | Годовое снижение расходов на ком. нужды, | Срок окупае-мости | Годовое снижение бюджет-ных расходов | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | Гкал /год | кВтч /год | м3 /год | тыс.руб. /год | год | тыс. руб./год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Дошкольные образовательные учреждения - детские сады | 98 570 | 5 385 | -58 089 | 56 565 | 18 571 | 5,3 | 17 761 |  |
| VII |  | Группа 1: детские сады № 7,22,31,39,42,1,46,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 866 | 19,2 |  |  | 62 | 14,0 | 62 |  |
| VII | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 5964 | 300,4 |  |  | 969 | 11,2 | 969 |  |
| VII |  | Замена и ремонт остекления фонарей | 4872 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| VII | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 302 | 8,3 |  |  | 27 | 11,3 | 27 |  |
| VII | 1.6 | Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | 59 | 11,2 |  |  | 36 | 1,6 | 36 |  |
| VII |  | Всего по п.1: | 12064 | 339,1 |  |  | 1094 | 11,0 | 1094 |  |
| VII | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 5600 | 594,5 | -43 472 | 3 001 | 1794 | 3,1 | 1650 |  |
|  |  | отопление | 4000 | 429,8 | -43 472 |  | 1225 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 1600 | 164,7 |  | 3 001 | 569 |  |  |  |
| VII | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 198 | 15,9 |  |  | 51 | 3,9 | 51 |  |
| VII | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 1042 | 158,6 |  |  | 512 | 2,0 | 512 |  |
|  |  | отопление | 922 | 133,4 |  |  | 431 | 2,1 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 120 | 25,2 |  |  | 81 | 1,5 |  |  |
| VII |  | Всего по п.2: | 6840 | 769,0 | -43 472 | 3 001 | 2357 | 2,9 | 2213 |  |
| VII | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 37 |  | 1382 |  | 5 | 7,2 | 5 |  |
| VII | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 150 |  | 10022 |  | 37 | 4,0 | 37 |  |
| VII |  | Всего по п.3: | 187 |  | 11404 |  | 42 | 4,4 | 42 |  |
| VII | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 21 |  |  | 348 | 11 | 1,9 | 11 |  |
| VII | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 86 |  |  | 1 460 | 46 | 1,9 | 46 |  |
| VII |  | Всего по п.4: | 107 |  |  | 1808 | 57 | 1,9 | 57 |  |
| VII | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 1000 | 222,0 |  | 4 051 | 767 | 1,3 | 767 |  |
| VII |  | Всего по п.5: | 1000 | 222,0 |  | 4 051 | 767 | 1,3 | 767 |  |
| VII | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 1040 | 140 | 21 220 | 674 | 540 | 1,9 | 540 |  |
|  |  | отопление |  | 103,2 |  |  | 333 |  | 333 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 37,0 |  | 674 | 128 |  | 128 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 21 220 |  | 79 |  | 79 |  |
| VII | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 280 |  |  | 1 523 | 48 | 5,9 | 48 |  |
| VII |  | Всего по п.6: | 1320 | 140 | 21220 | 2197 | 587 | 2,2 | 587 |  |
| VII |  | Итого по группе 1: | 21517 | 1470 | -10848 | 11057 | 4905 | 4,4 | 4761 |  |
| VII-ДС1 |  | в т.ч. детсад № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII-ДС1 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII-ДС1 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 194 | 5,6 |  |  | 18 | 10,7 | 18 |  |
| VII-ДС1 | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 3864 | 125,0 |  |  | 403 | 11,1 | 403 |  |
| VII-ДС1 |  | Замена и ремонт остекления фонарей. | 609 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII-ДС1 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 43 | 0,7 |  |  | 2 | 19,1 | 2 |  |
| VII-ДС1 | 1.6 | Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | 59 | 1,2 |  |  | 4 | 15,3 | 4 |  |
| VII-ДС1 |  | Всего по п.1: | 4770 | 132,5 |  |  | 428 | 11,2 | 428 |  |
| VII-ДС1 | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII-ДС1 | 2.1 | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта (без теплосчетчика) | 700 | 87,6 | -5 434 | 459 | 268 | 2,6 | 250 |  |
|  |  | отопление | 500 | 62,4 | -5 434 |  | 181 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 200 | 25,2 |  | 459 | 87 |  |  |  |
| VII-ДС1 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 25 | 2,3 |  |  | 7 | 3,3 | 7 |  |
| VII-ДС1 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 130 | 24,7 |  |  | 80 | 1,6 | 80 |  |
|  |  | отопление | 115 | 20,8 |  |  | 67 | 1,7 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 15 | 3,9 |  |  | 13 | 1,2 |  |  |
| VII-ДС1 |  | Всего по п. 2: | 855 | 114,6 | -5 434 | 459 | 355 | 2,4 | 337 |  |
| VII-ДС1 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII-ДС1 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 5 |  | 173 |  | 1 | 7,1 | 1 |  |
| VII-ДС1 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. Автоматическое управление. | 19 |  | 1 432 |  | 5 | 3,5 | 5 |  |
| VII-ДС1 |  | Всего по п.3: | 23 |  | 1 605 |  | 6 | 3,9 | 6 |  |
| VII-ДС1 | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII-ДС1 | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 21 |  |  | 348 | 11 | 1,9 | 11 |  |
| VII-ДС1 | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 43 |  |  | 381 | 12 | 3,6 | 12 |  |
| VII-ДС1 |  | Всего по п.4: | 64 |  |  | 729 | 23 | 2,8 | 23 |  |
| VII-ДС1 | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII-ДС1 | 5.1 | Установка новых и экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 125 | 34 |  | 620 | 117 | 1,1 | 117 |  |
| VII-ДС1 |  | Всего по п.5: | 125 | 34 |  | 620 | 117 | 1,1 | 117 |  |
| VII-ДС1 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII-ДС1 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 21 | 1 950 | 104 | 77 | 1,7 | 77 |  |
|  |  | отопление |  | 16 |  |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 6 |  | 104 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 1950 |  | 7 |  | 7 |  |
| VII-ДС1 | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 253 | 8 | 4,4 | 8 |  |
| VII-ДС1 |  | Всего по п.6: | 165 | 21 | 1950 | 357 | 85 | 1,9 | 85 |  |
| VII-ДС1 |  | Итого по детсаду № 1 | 6002 | 302 | -1879 | 2165 | 1014 | 5,9 | 996 |  |
| VIII |  | Группа 2: детские сады №2,41,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 245 | 9,2 |  |  | 30 | 8,3 | 30 |  |
| VIII | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 2100 | 75,7 |  |  | 244 | 8,6 | 244 |  |
| VIII | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 259 | 5,8 |  |  | 19 | 13,8 | 19 |  |
| VIII |  | Всего по п.1: | 2605 | 90,7 |  |  | 293 | 8,9 | 293 |  |
| VIII | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 2100 | 357,5 | -16 302 | 1 030 | 1106 | 1,9 | 1052 |  |
|  |  | отопление | 1500 | 300,5 | -16 302 |  | 909 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 600 | 57,0 |  | 1 030 | 197 |  |  |  |
| VIII | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 87 | 7,3 |  |  | 24 | 3,7 | 24 |  |
| VIII | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 252 | 41,9 |  |  | 135 | 1,9 | 135 |  |
|  |  | отопление | 192 | 33,0 |  |  | 107 | 1,8 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 60 | 8,9 |  |  | 29 | 2,1 |  |  |
| VIII |  | Всего по п.2: | 2439 | 406,7 | -16 302 | 1 030 | 1265 | 1,9 | 1211 |  |
| VIII | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 41 |  | 1728,0 |  | 6 | 6,4 | 6 |  |
| VIII | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 56 |  | 3068,0 |  | 11 | 4,9 | 11 |  |
| VIII |  | Всего по п.3: | 98 |  | 4796,0 |  | 18 | 5,5 | 18 |  |
| VIII | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 42 |  |  | 5 150 | 161 | 0,3 | 161 |  |
| VIII | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 336 |  |  | 7 700 | 241 | 1,4 | 241 |  |
| VIII |  | Всего по п.4: | 378 |  |  | 12850 | 402 | 0,9 | 402 |  |
| VIII | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 126 | 76,2 |  | 1 389 | 263 | 0,5 | 263 |  |
| VIII |  | Всего по п.5: | 126 | 76,2 |  | 1 389 | 263 | 0,5 | 263 |  |
| VIII | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 390 | 87 | 11 150 | 233 | 324 | 1,2 | 324 |  |
|  |  | отопление |  | 73,9 |  |  | 238 |  | 238 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 12,7 |  | 233 | 44 |  | 44 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 11 150 |  | 41 |  | 41 |  |
| VIII | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 105 |  |  | 1 005 | 31 | 3,3 | 31 |  |
| VIII |  | Всего по п.6: | 495 | 87 | 11150 | 1238 | 355 | 1,4 | 355 |  |
| VIII |  | Итого по группе 2: | 6141 | 660 | -356 | 16507 | 2596 | 2,4 | 2542 |  |
| VIII-ДС2 |  | в т.ч. детсад № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII-ДС2 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII-ДС2 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 82 | 3,1 |  |  | 10 | 8,2 | 10 |  |
| VIII-ДС2 | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 700 | 29,5 |  |  | 95 | 7,4 | 95 |  |
| VIII-ДС2 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 86 | 2,3 |  |  | 7 | 11,6 | 7 |  |
| VIII-ДС2 |  | Всего по п.1: | 868 | 34,9 |  |  | 113 | 7,7 | 113 |  |
| VIII-ДС2 | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII-ДС2 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 700 | 232,1 | -5 434 | 348 | 733 | 1,0 | 715 |  |
|  |  | отопление | 500 | 213,0 | -5 434 |  | 667 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 200 | 19,1 |  | 348 | 66 |  |  |  |
| VIII-ДС2 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 29 | 2,6 |  |  | 8 | 3,5 | 8 |  |
| VIII-ДС2 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 84 | 25,9 |  |  | 84 | 1,0 | 84 |  |
|  |  | отопление | 64 | 23,0 |  |  | 74 | 0,9 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 20 | 2,9 |  |  | 9 | 2,1 |  |  |
| VIII-ДС2 |  | Всего по п.2: | 813 | 260,6 | -5 434 | 348 | 825 | 1,0 | 807 |  |
| VIII-ДС2 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII-ДС2 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 14 |  | 576 |  | 2 | 6,4 | 2 |  |
| VIII-ДС2 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 19 |  | 1 023 |  | 4 | 4,9 | 4 |  |
| VIII-ДС2 |  | Всего по п. 3: | 33 |  | 1 599 |  | 6 | 5,5 | 6 |  |
| VIII-ДС2 | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII-ДС2 | 4.1 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 112 |  |  | 540 | 17 | 6,6 | 17 |  |
| VIII-ДС2 |  | Всего по п.4: | 112 |  |  | 540 | 17 | 6,6 | 17 |  |
| VIII-ДС2 | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII-ДС2 | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 42 | 25,8 |  | 470 | 89 | 0,5 | 89 |  |
| VIII-ДС2 |  | Всего по п.5: | 42 | 25,8 |  | 470 | 89 | 0,5 | 89 |  |
| VIII-ДС2 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII-ДС2 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 30 | 3 520 | 78 | 111 | 1,2 | 111 |  |
|  |  | отопление |  | 25,6 |  |  | 83 |  | 83 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 4,3 |  | 78 | 15 |  | 15 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 3 520 |  | 13 |  | 13 |  |
| VIII-ДС2 | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 333 | 10 | 3,4 | 10 |  |
| VIII-ДС2 |  | Всего по п.6: | 165 | 30 | 3520 | 411 | 121 | 1,4 | 121 |  |
| VIII-ДС2 |  | Итого по детсаду № 2: | 2033 | 351 | -315 | 1769 | 1171 | 1,7 | 1153 |  |
| IХ |  | Группа 3: детские сады №51,48,56,57,29,37,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 448 | 10,1 |  |  | 33 | 13,7 | 33 |  |
| IХ | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 4291 | 116,0 |  |  | 374 | 11,5 | 374 |  |
| IХ | 1.3 | Утепление наружных стен | 3150 | 68,5 |  |  | 221 | 14,2 | 221 |  |
| IХ |  | Всего по п.1: | 7889 | 194,6 |  |  | 628 | 12,6 | 628 |  |
| IХ | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 4550 | 232,1 | -27 661 | 889 | 657 | 6,9 | 549 |  |
|  |  | отопление | 3460 | 183,1 | -26 711 |  | 492 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 1090 | 49,0 | -950 | 889 | 166 |  |  |  |
| IХ | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 143 | 11,2 |  |  | 36 | 4,0 | 36 |  |
| IХ | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 102 | 17,6 |  |  | 57 | 1,8 | 57 |  |
|  |  | отопление | 67 | 11,2 |  |  | 36 | 1,9 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 35 | 6,4 |  |  | 21 | 1,7 |  |  |
| IХ |  | Всего по п.2: | 4795 | 260,9 | -27 661 | 889 | 750 | 6,4 | 642 |  |
| IХ | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 48 |  | 1 814 |  | 7 | 7,2 | 7 |  |
| IХ | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. Автоматическое управление. | 131 |  | 9 204 |  | 34 | 3,8 | 34 |  |
| IХ |  | Всего по п.3: | 180 |  | 11 018 |  | 41 | 4,4 | 41 |  |
| IХ | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 64 |  |  | 2 786 | 87 | 0,7 | 87 |  |
| IХ | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 280 |  |  | 3 579 | 112 | 2,5 | 112 |  |
| IХ |  | Всего по п.4: | 344 |  |  | 6365 | 199 | 1,7 | 199 |  |
| IХ | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ | 5.1 | Установка новых и экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 161 | 22,0 |  | 405 | 76 | 2,1 | 76 |  |
| IХ |  | Всего по п.5: | 161 | 22,0 |  | 405 | 76 | 2,1 | 76 |  |
| IХ | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 910 | 37,2 | 11 920 | 173 | 167 | 5,5 | 167 |  |
|  |  | отопление |  | 27,7 |  |  | 89 |  | 89 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 9,5 |  | 173 | 33 |  | 33 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 11 920 |  | 44 |  | 44 |  |
| IХ | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 245 |  |  | 1 597 | 50 | 4,9 | 50 |  |
| IХ |  | Всего по п.6: | 1155 | 37 | 11920 | 1770 | 217 | 5,3 | 217 |  |
| IХ |  | Итого по группе 3: | 14524 | 515 | -4723 | 9429 | 1911 | 7,6 | 1803 |  |
| IХ-ДС56 |  | в т.ч. детсад № 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ-ДС56 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ-ДС56 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 64 | 1,3 |  |  | 4 | 15,3 | 4 |  |
| IХ-ДС56 | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 91 | 4,5 |  |  | 15 | 6,3 | 15 |  |
| IХ-ДС56 |  | Всего по п.1: | 155 | 5,8 |  |  | 19 | 8,3 | 19 |  |
| IХ-ДС56 | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ-ДС56 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 700 | 34,6 | -5 434 | 120 | 93 | 7,5 | 75 |  |
|  |  | отопление | 500 | 28,0 | -5 434 |  | 70 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 200 | 6,6 | 0 | 120 | 23 |  |  |  |
| IХ-ДС56 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 20 | 1,0 |  |  | 3 | 6,3 | 3 |  |
| IХ-ДС56 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 15 | 4,1 |  |  | 13 | 1,1 | 13 |  |
|  |  | отопление | 10 | 2,9 |  |  | 9 | 1,0 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 5 | 1,2 |  |  | 4 | 1,3 |  |  |
| IХ-ДС56 |  | Всего по п.2: | 735 | 39,7 | -5 434 | 120 | 109 | 6,7 | 91 |  |
| IХ-ДС56 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ-ДС56 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 7 |  | 259 |  | 1 | 7,2 | 1 |  |
| IХ-ДС56 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 19 |  | 1 022 |  | 4 | 4,9 | 4 |  |
| IХ-ДС56 |  | Всего по п.3: | 26 |  | 1 281 |  | 5 | 5,4 | 5 |  |
| IХ-ДС56 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ-ДС56 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 9,0 | 900 | 31 | 32 | 4,0 | 32 |  |
|  |  | отопление |  | 7,2 |  |  | 23 |  | 23 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 1,7 |  | 31 | 6 |  | 6 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 900 |  | 3 |  | 3 |  |
| IХ-ДС56 | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 71 | 2 | 15,7 | 2 |  |
| IХ-ДС56 |  | Всего по п.6: | 165 | 9 | 900 | 102 | 35 | 4,8 | 35 |  |
| IХ-ДС56 |  | Итого по детсаду № 56 | 1081 | 54 | -3253 | 222 | 168 | 6,4 | 150 |  |
| Х |  | Группа 4: детские сады №11,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 295 | 8,1 |  |  | 26 | 11,3 | 26 |  |
| Х | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 3976 | 138,3 |  |  | 446 | 8,9 | 446 |  |
| Х | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 1054 | 24,5 |  |  | 79 | 14,1 | 79 |  |
| Х |  | Ремонт вентиляционных каналов | 64 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Х | 1.6 | Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | 53 | 11,3 |  |  | 36 | 1,4 | 36 |  |
| Х | 1.7 | Утепление кровли | 452 | 4,8 |  |  | 15 | 29,1 | 15 |  |
| Х |  | Всего п.1: | 5893 | 187,0 |  |  | 604 | 9,8 | 604 |  |
| Х | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 1681 | 201,1 | -12 789 | 290 | 605 | 2,8 | 569 |  |
|  |  | отопление | 1321 | 185,1 | -12 789 |  | 550 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 360 | 16,0 |  | 290 | 55 |  |  |  |
| Х | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 67 | 7,5 |  |  | 24 | 2,8 | 24 |  |
| Х | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 665 | 62,5 |  |  | 202 | 3,3 | 202 |  |
|  |  | отопление | 635 | 57,1 |  |  | 184 | 3,4 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 30 | 5,4 |  |  | 17 | 1,7 |  |  |
| Х |  | Всего по п.2: | 2413 | 271,1 | -12 789 | 290 | 831 | 2,9 | 795 |  |
| Х | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 18 |  | 691 |  | 3 | 7,2 | 3 |  |
| Х | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 38 |  | 2 864 |  | 11 | 3,5 | 11 |  |
| Х |  | Всего по п.3: | 56 |  | 3 555 |  | 13 | 4,2 | 13 |  |
| Х | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 21 |  |  | 585 | 18 | 1,1 | 18 |  |
| Х | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 86 |  |  | 1 165 | 36 | 2,4 | 36 |  |
| Х |  | Всего по п.4: | 107 |  |  | 1750 | 55 | 2,0 | 55 |  |
| Х | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 60 | 25,0 |  | 454 | 86 | 0,7 | 86 |  |
| Х |  | Всего по п.5: | 60 | 25,0 |  | 454 | 86 | 0,7 | 86 |  |
| Х | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 260 | 45,2 | 3 820 | 144 | 162 | 1,6 | 162 |  |
|  |  | отопление |  | 37,3 |  |  | 120 |  | 120 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 7,9 |  | 144 | 27 |  | 27 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 3 820 |  | 14 |  | 14 |  |
| Х | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 70 |  |  | 622 | 19 | 3,6 | 19 |  |
| Х |  | Всего по п.6: | 330 | 45 | 3820 | 766 | 181 | 1,8 | 181 |  |
| Х |  | Итого по группе 4: | 8859 | 528 | -5414 | 3260 | 1770 | 5,0 | 1734 |  |
| Х-ДС11 |  | в т.ч. детсад № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х-ДС11 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х-ДС11 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 147 | 4,2 |  |  | 14 | 10,9 | 14 |  |
| Х-ДС11 | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 1449 | 58,2 |  |  | 188 | 7,7 | 188 |  |
| Х-ДС11 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 527 | 12,0 |  |  | 39 | 13,6 | 39 |  |
| Х-ДС11 |  | Ремонт вентиляционных каналов | 32 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Х-ДС11 | 1.6 | Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | 26 | 0,8 |  |  | 3 | 10,2 | 3 |  |
| Х-ДС11 | 1.7 | Утепление кровли | 226 | 2,4 |  |  | 8 | 29,1 | 8 |  |
| Х-ДС11 |  | Всего по п.1: | 2407 | 77,6 |  |  | 250 | 9,6 | 250 |  |
| Х-ДС11 | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х-ДС11 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 981 | 96,6 | -7 355 | 97 | 286 | 3,4 | 268 |  |
|  |  | отопление | 821 | 91,3 | -7 355 |  | 267 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 160 | 5,3 |  | 97 | 18 |  |  |  |
| Х-ДС11 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 33 | 3,7 |  |  | 12 | 2,8 | 12 |  |
| Х-ДС11 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 333 | 35,7 |  |  | 115 | 2,9 | 115 |  |
|  |  | отопление | 318 | 33,1 |  |  | 107 | 3,0 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 15 | 2,6 |  |  | 8 | 1,8 |  |  |
| Х-ДС11 |  | Всего по п.2: | 1347 | 136,0 | -7 355 | 97 | 413 | 3,3 | 395 |  |
| Х-ДС11 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х-ДС11 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 9 |  | 346 |  | 1 | 7,1 | 1 |  |
| Х-ДС11 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 19 |  | 1 636 |  | 6 | 3,1 | 6 |  |
| Х-ДС11 |  | Всего по п.3: | 28 |  | 1 982 |  | 7 | 3,8 | 7 |  |
| Х-ДС11 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х-ДС11 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 22,1 | 2 060 | 69 | 80 | 1,6 | 80 |  |
|  |  | отопление |  | 18,3 |  |  | 59 |  | 59 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 3,8 |  | 69 | 13 |  | 13 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 2 060 |  | 8 |  | 8 |  |
| Х-ДС11 | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 291 | 9 | 3,8 | 9 |  |
| Х-ДС11 |  | Всего по п.6: | 165 | 22 | 2060 | 360 | 89 | 1,9 | 89 |  |
| Х-ДС11 |  | Итого по детсаду № 11 | 3947 | 236 | -3313 | 457 | 760 | 5,2 | 742 |  |
| XI |  | Группа 5: детские сады №4,10,12,20,26,40,18,24,3,17, 28,36,45,53,58,63,5,47,15,72,6,14, 30,35,44,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 2077 | 63,3 |  |  | 204 | 10,2 | 204 |  |
| XI | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 16853 | 414,4 |  |  | 1337 | 12,6 | 1337 |  |
| XI | 1.5 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин, замена (утепление) подоконных досок | 637 | 11,8 |  |  | 38 | 16,7 | 38 |  |
| XI |  | Всего по п.1: | 19567 | 489,5 |  |  | 1580 | 12,4 | 1580 |  |
| XI | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 20300 | 1 198,7 | -111 628 | 4 851 | 3514 | 5,8 | 3046 |  |
|  |  | отопление | 15760 | 932,5 | -105 928 |  | 2615 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 4540 | 266,2 | -5 700 | 4 851 | 898 |  |  |  |
| XI | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 757 | 62,4 |  |  | 201 | 3,8 | 201 |  |
| XI | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 666 | 180,6 |  |  | 583 | 1,1 | 583 |  |
| XI |  | отопление | 496 | 157,5 |  |  | 508 | 1,0 |  |  |
| XI |  | горячее водоснабжение | 170 | 23,1 |  |  | 75 | 2,3 |  |  |
| XI |  | Всего по п.2: | 21723 | 1 441,7 | -111 628 | 4 851 | 4298 | 5,1 | 3830 |  |
| XI | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 269 |  | 11 232 |  | 42 | 6,4 | 42 |  |
| XI | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 469 |  | 23 318 |  | 87 | 5,4 | 87 |  |
| XI |  | Всего по п.3: | 738 |  | 34 550 |  | 129 | 5,7 | 129 |  |
| XI | 4 | Мероприятия по экономии холодной воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | 4.1 | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | 185 |  |  | 3 873 | 121 | 1,5 | 121 |  |
| XI | 4.2 | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | 406 |  |  | 3 437 | 108 | 3,8 | 108 |  |
| XI |  | Всего по п.4: | 591 |  |  | 7310 | 229 | 2,6 | 229 |  |
| XI | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | 5.1 | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 621 | 58 |  | 1 065 | 200 | 3,1 | 200 |  |
| XI |  | Всего по п.5: | 621 | 58,0 |  | 1 065 | 200 | 3,1 | 200 |  |
| XI | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 3380 | 222 | 40 330 | 621 | 875 | 3,9 | 875 |  |
|  |  | отопление |  | 188,2 |  |  | 607 |  | 607 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 34,1 |  | 621 | 118 |  | 118 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 40 330 |  | 150 |  | 150 |  |
| XI | 6.2 | Мониторинг водопотребления . Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 910 |  |  | 2 465 | 77 | 11,8 | 77 |  |
| XI |  | Всего по п.6: | 4290 | 222 | 40330 | 3086 | 952 | 4,5 | 952 |  |
| XI |  | Итого по группе 5: | 47530 | 2212 | -36748 | 16312 | 7388 | 6,4 | 6920 |  |
| XI-ДС15 |  | в т.ч. детсад № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI-ДС15 | 1 | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI-ДС15 | 1.1 | Замена ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | 84 | 3,2 |  |  | 10 | 8,2 | 10 |  |
| XI-ДС15 | 1.2 | Замена оконных конструкций на современные с улучшенными теплотехническими характеристиками. | 700 | 24,1 |  |  | 78 | 9,0 | 78 |  |
| XI-ДС15 |  | Всего по п.1: | 784 | 27,3 |  |  | 88 | 8,9 | 88 |  |
| XI-ДС15 | 2 | Мероприятия по модернизации систем отопления и тепловых пунктов, по модернизации систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI-ДС15 | 2.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (без теплосчетчиков) | 700 | 74,5 | -5 434 | 66 | 221 | 3,2 | 203 |  |
|  |  | отопление | 500 | 70,9 | -5 434 |  | 209 |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 200 | 3,6 |  | 66 | 12 |  |  |  |
| XI-ДС15 | 2.2 | Установка балансировочных клапанов на разводящих трубопроводах и стояках систем отопления | 29 | 3,2 |  |  | 10 | 2,8 | 10 |  |
| XI-ДС15 | 2.3 | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с частичной заменой труб ГВС | 45 | 11,6 |  |  | 37 | 1,2 | 37 |  |
|  |  | отопление | 35 | 10,0 |  |  | 32 | 1,1 |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | 10 | 1,6 |  |  | 5 | 1,9 |  |  |
| XI-ДС15 |  | Всего по п.2: | 774 | 89,3 | -5 434 | 66 | 269 | 2,9 | 251 | 18,0 |
| XI-ДС15 | 3 | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI-ДС15 | 3.2 | Установка светозвуковых выключателей (датчиков движения) в санузлах, на лестницах. | 10 |  | 432,0 |  | 2 | 6,4 | 2 |  |
| XI-ДС15 | 3.3 | Установка фотоблока (сумеречного выключателя). Управление интенсивностью освещения. | 19 |  | 1432,0 |  | 5 | 3,5 | 5 |  |
| XI-ДС15 |  | Всего по п.3: | 29 |  | 1864,0 |  | 7 | 4,2 | 7 |  |
| XI-ДС15 | 5 | Мероприятия по экономии горячей воды. Мероприятия по устранению перетоков между холодным и горячим водоснабжением** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI-ДС15 | 5.1 | Установка новых и экономичных смесителей 50 % и термосмесителей 50% | 106 | 6,1 |  | 111 | 21 | 5,0 | 21 |  |
| XI-ДС15 |  | Всего по п.5: | 106 | 6,1 |  | 111 | 21 | 5,0 | 21 |  |
| XI-ДС15 | 6 | Целевой Энергетический Мониторинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI-ДС15 | 6.1 | Мониторинг теплопотребления. | 130 | 16,4 | 2 490 | 44 | 63 | 2,1 | 63 |  |
|  |  | отопление |  | 14,0 |  |  | 45 |  | 45 |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 2,4 |  | 44 | 8 |  | 8 |  |
|  |  | электроэнергия |  |  | 2 490 |  | 9 |  | 9 |  |
| XI-ДС15 | 6.2 | Мониторинг водопотребления. Реконструкция водомерного узла с установкой водосчетчиков с частотно-импульсным выходом. | 35 |  |  | 184 | 6 | 6,1 | 6 |  |
| XI-ДС15 |  | Всего по п.6: | 165 | 16 | 2490 | 228 | 68 | 2,4 | 68 |  |
| XI-ДС15 |  | Всего по детсаду № 15: | 1859 | 139 | -1080 | 404 | 453 | 4,1 | 435 |  |

# Перечень предлагаемых мероприятий c распределением по объектам социальной сферы (школы и детские сады)

|  | Мероприятия | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и по экономии тепловой энергии |  |  | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  | Мероприятия по экономии холодной воды. |  |  | Мероприятия по экономии горячей воды | Целевой Энергетический Мониторинг: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 |
| № | Наименование объекта | Замена, ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | Замена оконных конструкций и фонарей | Утепление наружных стен | Утепление полов | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин | Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | Утепление кровли | Установка АИТП (АУУ) | Установка балансировочных клапанов | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов | Замена ламп накаливания ЛН на лампы КЛЛ | Установка светозвуковых выключателей | Установка фотоблока | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания, балансировачные краны, обратные краны | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50%, сливные клапаны, керамические буксы | Установка посудомоечных машин в столовых школ | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей, 50% | Мониторинг теплопотребления, электропотребления, водопотребления. |
|  | Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ш №27 | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2 | Ш №17 |  | × | × | × |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × |  | × |
| 3 | Ш № 42 | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × |  | × |
| 4 | Ш №45 | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 2 группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ш №32 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × |
| 6 | Ш №34 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |
|  | 3 группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ш №39 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 8 | Ш №40 |  | × |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × |
|  | 4 группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ш №11 |  | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | Ш №26 |  | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × | × |
| 11 | Ш №28 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × |
| 12 | Ш №30 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × |
|  | 5 группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ш №1 |  | × |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 14 | Ш №3 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | Ш №7 |  | × |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 16 | Ш №8 |  | × |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × |  | × |
| 17 | Ш №18 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18 | Ш №33 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × |
|  | 6 группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ш №24 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 20 | Ш №31 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 21 | Ш №6 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × | × |
| 22 | Ш №5 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 23 | Ш №4 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  | × |  |  | × |
| 24 | Ш №9 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 25 | Ш №10 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 26 | Ш №12 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 27 | Ш №15 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 28 | Ш №38 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 29 | Ш №41 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 30 | Ш № 43 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 31 | Ш №2 | × | × | × |  | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |
| 32 | Ш №20 |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 33 | Ш №35 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 34 | Ш №36 | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × |  |  | × | × | × |  | × |
| 35 | Ш №37 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × | × |
| 36 | Ш №19 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × |  | × |
| 37 | СКШ № 25 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × | × |
| 38 | Ш-лицей №46 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | × |  | × |
| 39 | Ш (д/сад) №52 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  | × |
| 40 | Ш № 22 (Ф1) | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  | × |
| 41 | Ш №33 I | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × |
|  | Итого по школам: | 33 | 30 | 5 | 4 | 29 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 37 | 16 | 18 | 36 | 11 | 41 |

|  | Мероприятия | Мероприятия по снижению теплопотерь зданиями |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и по экономии тепловой энергии |  |  | Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  | Мероприятия по экономии холодной воды. |  |  | Мероприятия по экономии горячей воды | Целевой Энергетический Мониторинг: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 |
| № | Наименование объекта | Замена, ремонт, утепление, установка уплотнений на наружных дверях | Замена оконных конструкций и фонарей | Утепление наружных стен | Утепление полов | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин | Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов | Утепление кровли | Установка АИТП (АУУ) | Установка балансировочных клапанов | Ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов | Замена ламп накаливания ЛН на лампы КЛЛ | Установка светозвуковых выключателей | Установка фотоблока | Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ | Установка регуляторов давления на вводе водопровода в здания | Установка новой водоразборной арматуры, термосмесителей 50% | Установка посудомоечных машин в столовых школ | Установка новых экономичных смесителей 50 % и термосмесителей, 50% | Мониторинг теплопотребления, электропотребления, водопотребления. |
|  | Детские сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДС №7 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
| 2 | ДС №22 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
| 3 | ДС № 31 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
| 4 | ДС № 39 |  | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
| 5 | ДС №42 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  | × |  | × | × |
| 6 | ДС №1 | × | × |  |  | × | × |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | × |
| 7 | ДС №46 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
| 8 | ДС №16 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
|  | Группа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ДС №2 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  | × |  | × | × |
| 10 | ДС №41 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | × |
| 11 | ДС №43 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | × |
|  | Группа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ДС №51 | × | × | × |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | × |
| 13 | ДС №48 | × | × | × |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  | × |  | × | × |
| 14 | ДС №56 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  |  | × |
| 15 | ДС №57 | × | × | × |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × |  |  |  | × |
| 16 | ДС №29 | × | × | × |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  |  | × |
| 17 | ДС №37 | × | × | × |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | × |
| 18 | ДС № 38 | × | × | × |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  |  | × |
|  | Группа 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ДС №11 | × | × |  |  | × |  | × | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  |  | × |
| 20 | ДС №50 | × | × |  |  | × |  | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | × |
|  | Группа 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ДС №4 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  |  | × |
| 22 | ДС №28 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  |  | × |
| 23 | ДС №14 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × |  |  |  | × |
| 24 | ДС №30 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × |  |  |  | × |
| 25 | ДС №10 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | × |
| 26 | ДС №12 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  |  | × |
| 27 | ДС №20 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  | × |  | × | × |
| 28 | ДС №26 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  |  | × |
| 29 | ДС №40 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  |  | × |
| 30 | ДС №18 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | × |
| 31 | ДС №24 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
| 32 | ДС №3 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × |  |  |  |  | × | × |
| 33 | ДС №17 |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
| 34 | ДС №36 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |
| 35 | ДС №45 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  | × |  | × | × |
| 36 | ДС № 53 |  | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
| 37 | ДС № 58 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  | × |  | × | × |
| 38 | ДС №63 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | × |
| 39 | ДС №5 | × |  |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
| 40 | ДС №47 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  |  | × |
| 41 | ДС №15 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
| 42 | ДС №72 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  |  | × |
| 43 | ДС №35 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  |  | × |
| 44 | ДС №44 | × | × |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | × |
| 45 | ДС №33 | × | × |  |  | × |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  |  | × |
| 46 | ДС №6 | х | х |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  | × | × |
|  | Итого по детсадам: | 43 | 42 | 6 | 0 | 27 | 1 | 2 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 45 | 19 | 22 | 0 | 30 | 46 |
|  | ВСЕГО: | 76 | 72 | 11 | 4 | 56 | 2 | 2 | 87 | 87 | 87 | 41 | 41 | 86 | 82 | 35 | 40 | 36 | 41 | 87 |

# Программа мероприятий по котельным и ЦТП (собственность КУМИ) с расшифровкой по объектам

| № п/п | Объект | Наименование мероприятий | Выгоды от внедрения мероприятий | Затраты на пров-дение меро-приятий, | Снижение затрат |  |  | Срок оку-пае-мости | Дата прове-дения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Гкал/год | МВтч/год | тыс. руб | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ВСЕГО по ЦТП, 25 объектов: |  | 327 800 | 14 248 | 5 473 | 65 824 | 5,0 |  |
| 1 | ЦТП - 501 | - Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. - Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. - Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 14 800 | 750 | 380 | 2 800 | 5,3 |  |
| 2 | ЦТП - 502 | - Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. - Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. - Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. - Монтаж деаэрационно- питательной установки. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 5 700 | 260 | 80 | 1 600 | 3,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ЦТП - 503 | - Внедрение системы автоматизации отпуска тепл. энергии на отопление. - Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. - Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 18 500 | 1313 | 450 | 4 535 | 4,1 | 2009 |
| 4 | ЦТП- 504 | - Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. - Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. - Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. - Монтаж деаэрационно- питательной установки. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 9 500 | 260 | 80 | 1 900 | 5,0 |  |
| 5 | ЦТП - 505 | - Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. - Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. - Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 5 200 | 400 | 180 | 1 600 | 3,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ЦТП - 506 | - Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. - Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. - Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. - Монтаж деаэрационно- питательной установки. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 5 100 | 120 | 75 | 1 400 | 3,6 |  |
| 7 | ЦТП - 507 | - Монтаж автоматизированного центрального теплового пункта. - Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. - Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. - Монтаж деаэрационно- питательной установки. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 7 500 | 433 | 50 | 2146 | 3,5 |  |
| 8 | ЦТП- 508 | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. 4. Монтаж деаэрационно- питательной установки. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 4 200 | 8 | 5 | 1100 | 3,8 |  |

|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  | ЦТП- 511 | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 14 800 | 450 | 350 | 2 750 | 5,4 |  |
|  | 10 | ЦТП- 512 |  | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. 4. Монтаж деаэрационно- питательной установки. (требуется дополнительная проработка вопроса) | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления элект-рической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 13 600 | 350 | 290 | 2 600 | 5,2 |  |
|  | 11 | ЦТП- 513 |  | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. 4. Монтаж деаэрационно- питательной установки. 5. Установка блока подогревателей и сетевых насосов для замены ЦТП - 518 | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Закрытие ЦТП – 518. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 21 000 | 490 | 280 | 2 745 | 7,7 |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 12 | ЦТП - 514 |  | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. 4. Монтаж деаэрационно- питательной установки. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 5 100 | 400 | 70 | 1 400 | 3,6 |  |
|  | 13 | ЦТП - 515 |  | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. 4. Монтаж деаэрационно- питательной установки. (требуется дополнительная проработка вопроса) | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 9 200 | 400 | 180 | 1 800 | 5,1 |  |
|  | 14 | ЦТП - 516 |  | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 14 800 | 450 | 350 | 2 800 | 5,3 |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 15 | ЦТП - 517 |  | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. 4. Монтаж деаэрационно- питательной установки. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 5 100 | 120 | 70 | 1 400 | 3,6 |  |
|  | 16 | ЦТП - 518 |  | Закрытие ЦТП | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления элект-рической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 14 000 | - 256 | 294 | 1 828 | 7,6 |  |
|  | 17 | ЦТП – 11км от котельной №1 |  | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. 4. Монтаж деаэрационно- питательной установки. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 6 200 | 260 | 140 | 1 400 | 4,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ЦТП "Связь" от котельной №1 | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. 4. Монтаж деаэрационно- питательной установки. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Улучшение качества подпиточной воды для тепловых сетей второго контура. Уменьшение численности обслуживающего персонала. | 7 000 | 300 | 180 | 1 600 | 4,3 |  |
| 19 | ЦТП "108кв" от котельной №1 | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 21 000 | 750 | 350 | 4 300 | 4,9 |  |
| 20 | ЦТП "Моховая” от Котельной №3 | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 26 000 | 1310 | 590 | 4 500 | 5,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ЦТП – 3 от котельной "Завойко" | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 25 000 | 1316 | 500 | 4 300 | 5,8 |  |
| 22 | ЦТП - 2 | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена насосов горячего водоснабжения на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 19 000 | 3 400 | 80 | 3 800 | 5,0 |  |
| 23 | ЦТП – 4 | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 17 000 | 120 | 80 | 3 600 | 4,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ЦТП – 5 | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 17 000 | 25 | 5 | 3 600 | 4,7 |  |
| 25 | ЦТП - 6 | 1.Внедрение системы автоматизации отпуска тепловой энергии на отопление. 2. Замена сетевых насосов на современные с частотным регулированием привода. 3. Замена подпиточных насосов на современные с частотным регулированием привода. | Снижение потребления тепловой энергии. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. Снижение потребления электрической энергии на привод насосов. | 21 000 | 819 | 70 | 4 200 | 5,0 |  |
| 26 |  | Установка модема для автоматизированной передачи данных |  | 500 |  |  | 120 | 4,2 |  |

# Программа мероприятий по автоматизации отпуска тепловой энергии (собственность КУМИ) с расшифровкой по объектам

| № п/п | Объект | Наименование мероприятий | Выгоды от внедрения мероприятий | Затраты на проведение меро- приятий тыс. руб. | Снижение затрат |  | Срок окупае-мости, год | Дата про-веде-ния | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тонн усл. топлива т.у.т. | тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ВСЕГО Котельные, 10 объектов: |  | 8 900 | 479 | 2 490 | 3,6 |  |  |
| 1 | Котельная № 4 Вулканологии | 1. Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. 2. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | 1.Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. 2. Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. 3. Автоматизация сбора и передачи информации. | 850 | 130,0 | 325 | 2,6 |  |  |
| 2 | Котельная №1 | 1. Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. 2. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | 1.Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. 2. Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. 3. Автоматизация сбора и передачи информации. | 850 | 137,0 | 805 | 1,1 |  |  |
| 3 | Котельная № 2 | 1. Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. 2. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | 1.Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. 2. Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. 3. Автоматизация сбора и передачи информации. | 850 | 33,0 | 225 | 3,8 |  |  |
| 4 | Котельная № 3 | 1. Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. 2. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | 1.Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. 2. Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. 3. Автоматизация сбора и передачи информации. | 850 | 79,0 | 605 | 1,4 |  |  |
| 5 | Котельная "Завойко" | 1. Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. 2. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | 1.Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. 2. Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. 3. Автоматизация сбора и передачи информации. | 850 | 70,0 | 405 | 2,1 |  |  |
| 6 | Котельная № 6 | 1. Установка двух сетевых подогревателей. 2. Установка двух циркуляционных насосов контура котлов 3. Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. 4. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | 1.Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. 2. Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. 3. Автоматизация сбора и передачи информации. | 930 | 6,0 | 25 | 37,2 |  | При переводе на при-родный газ |
| 7 | Котельная "Чавыча" | 1. Установка двух сетевых подогревателей. 2. Установка двух циркуляционных насосов контура котлов 3. Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. 4. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | 1.Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. 2. Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. 3. Автоматизация сбора и передачи информации. | 930 | 6,0 | 25 | 37,2 |  | При переводе на при-родный газ |
| 8 | Котельная "Чапаевка" | 1. Установка двух сетевых подогревателей. 2. Установка двух циркуляционных насосов контура котлов 3. Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. 4. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | 1.Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. 2. Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. 3. Автоматизация сбора и передачи информации. | 930 | 6,0 | 25 | 37,2 |  | При переводе на при-родный газ |
| 9 | Котельная “Долиновка” | 1. Установка двух сетевых подогревателей. 2. Установка двух циркуляционных насосов контура котлов 3. Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. 4. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | 1.Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. 2. Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. 3. Автоматизация сбора и передачи информации. | 930 | 6,0 | 25 | 37,2 |  |  |
| 10 | Котельная "Халатырка" | 1. Установка двух сетевых подогревателей. 2. Установка двух циркуляционных насосов контура котлов 3. Установка регулирующего клапана с контроллером на перемычке блоков подогревателей сетевой воды. 4. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии. | 1.Соблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии. 2. Выставление счетов по факту производства тепловой энергии. 3. Автоматизация сбора и передачи информации. | 930 | 6,0 | 25 | 37,2 |  | При переводе на при-родный газ |

*Затраты по данныи котельным приняты ориентировочно, поскольку они с ручной подачей топлива и детально не обследовались.  Для расчета приняты коэффициенты перевода  тонн условного топлива т.у.т. по углю  -0,856; по мазуту -1,37;

Стоимость с доставкой в П.-Камчатский: уголь -2 800 руб./тонна, мазут- 13 000руб./тонна.

# График  проведения работ на  котельных и ЦТП

График реализации Программы  и проведения работ разработан со следующими условиями:

- к началу цикла реализации обеспечено финансирование Программы (Проекта, как части): бюджетные источники, внебюджетные источники;

- общая продолжительность работ составляет 11-12 месяцев;

- проведение строительно-монтажных работ осуществляется в летний период;

- срок завершения проекта - к началу отопительного периода.

Выполнение графика основано на предположении, что Программа (или Проект, как часть) будет финансироваться с  ноября 2010 года.

| Наименование работы | ноябрь | декабрь | январь | февраль |  | март |  |  | апрель | май | июнь | июль | август |  | сентябрь |  | октябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Руководство проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение тендера по разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение тендеров по поставку оборудования и проведение СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка, монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cтроительно-монтажные работы, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладка, обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Экологические выгоды при реализации программ

Реализация программ имеет не только экономические, но и экологические выгоды. Снижение энергопотребления (в виде электроэнергии и тепловой энергии)  эквивалентно сокращению сжигания топлива: мазута на ТЭЦ ОАО "Камчатскэнерго", мазута и угля на котельных  ГУП "Камчатсккоммунэнерго", что приведет к снижению выбросов углекислого газа.

Сводная таблица сокращения выбросов СО2экв:

| № п/п | Наименование программы | Сокращение потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год | Сокращение потребления тепловой энергии, Гкал/год | Сокращение потребления топлива, тонн/год |  | Сокращение выбросов СО2 экв, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мазут | каменный уголь |  |
| 1 | Программа сокращения энергопотребления для школ и детских садов | 111 208* | 13 150 | 1 790 |  | 5 594 |
| 2 | Программа мероприятий по повышению эффективности отпуска тепловой энергии ЦТП и котельными | 5 473 | 14 248 | 3 180 |  | 9 940 |
| 3 | Программа мероприятий по автоматизации отпуска тепловой энергии котельными |  |  | 240 | 190 | 856 |
|  | Всего: | 5 792 | 27 398 | 5 210 | 190 | 16 390 |

* сокращение расхода электроэнергии на получение и перекачку сокращенного объема воды и стоков; к расчету принят удельный расход электроэнергии 1 кВтч/м3.

Кроме того реализация программ приведет к следующим социальным выгодам, которым нельзя дать количественную оценку:

- улучшение микроклимата в помещениях учреждений образования и дошкольного воспитания;

- снижение заболеваемости детей и персонала;

- повышение уровня обслуживания зданий и оборудования.

# Заключение

В отчете предлагаются Программы с перечнем мероприятий, реализация которых решает в запланированном объеме следующие задачи:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов и снижение оплаты за их потребление учреждениями образования (школы и детские сады), финансируемыми из городского бюджета на 45,4 млн. руб/год;

- оптимизация потребления тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды на объектах социальной сферы и сокращение расходов на оплату энергоресурсов с помощью внедрения энергосберегающего оборудования на 13,1 тыс. Гкал/год, 3,8 тыс. МВтч/год, 104 тыс. м3/год;

- модернизация и реконструкция систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения на объектах социальной сферы на территории Петропавловск-Камчатский при суммарных инвестициях 200,9 млн. руб. и 336,7 млн. руб. на источниках ЦТП и котельных;

- оснащение приборами учета потребления и автоматики регулирования  потребления энергетических ресурсов: водомерные узлы 87 ед., тепловые узлы узлы учета электроэнергии в зданиях 86 ед., приборы учета и автоматики на 25 ЦТП и 10 котельных;

- рациональное использование топлива при выработке тепловой энергии на котельных города с сокращением 479 тут/год;

- внедрением новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, отвечающих требованиям действующих государственных стандартов и нормативов.

Целевой энергетический мониторинг предлагается как комплекс мер, который кроме менеджмента ресурсопотреблением, обеспечения поддержания энергосберегающего эффекта программы на достигнутом уровне, мониторинга ресурсопотребления и эксплуатации систем включает разработку и внедрение механизмов стимулирования сотрудников бюджетных организаций и учреждений в зависимости от личного участия в энергосбережении.

Программы предлагаются в качестве основы для принятия управленческих решений в бюджетной политике Администрации городского округа Петропавловска-Камчатского и для обоснования привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию предложенных мероприятий.